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Перечень 

работ по текущей эксплуатации

	№

п/п
	Наименование

работ
	Место и 
характер 
выполняемых работ
	Профессии и группы по электробезопасности
	Количественный состав бригады 
	Необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасность работы
	Порядок оформления работ

	1.
	Осмотр оборудования базовой подстанции, проверка работоспособности устройств сигнализации по регламенту приемке смены ОВБ 
	ПС-110кВ «», 
ПС-110кВ «», ПС-110кВ «», ПС-35кВ «»
	Электромонтер ОВБ

IV группа

	Единолично

Оперативно-ремонтный персонал
	Не открывать двери камер, ячеек электроустановок выше 1000В, не оборудованных закрытыми ограждениями или барьерами
Без прикосновения к открытым токоведущим частям до 1000В

Без выполнения работ 
	Запись в оперативном журнале ОВБ.

	2.
	Осмотр оборудования базовой подстанции, проверка работоспособности устройств сигнализации по регламенту приемке смены диспетчером ОДГ РЭС
	ПС-110кВ «»
ПС 110кВ «»
	Диспетчер с совмещением обязанностей электромонтера

V группа
	Единолично
Оперативный персонал
	Не открывать двери камер, ячеек электроустановок выше 1000В, не оборудованных закрытыми ограждениями или барьерами

Без прикосновения к открытым токоведущим частям до 1000В

Без выполнения работ
	Запись в оперативном журнале диспетчера

	3.
	Осмотр оборудования подстанции по регламенту ведения дежурства  инженером (электромонтером) ПС с местным дежурным персоналом
	ПС 220кВ «»

ПС 330кВ «»
	Инженер ПС

Электромонтер ПС

IV группа
	Единолично

Оперативный персонал
	Согласно маршрута обхода

Не открывать двери камер, ячеек электроустановок выше 1000В, не оборудованных закрытыми ограждениями или барьерами

Без прикосновения к открытым токоведущим частям до 1000В

Без выполнения работ
	Запись в оперативном журнале дежурного ПС, с разрешения диспетчера ЦДС

	4.
	Оперативные переключения
	Электроустановка напряжением 0,4-330кВ
	Инженер ПС Электромонтер ПС Электромонтер ОВБ

IV,V группа 


	2 лица

Оперативный,
 оперативно-ремонтный персонал
	По распоряжению дежурного персонала, в оперативном управлении которого находится оборудование
Применять средства защиты, необходимые при производстве данных оперативных переключений
Электроизолирующие боты

Электроизолирующие перчатки
Штанга электроизолирующая.
	Запись в оперативном журнале

либо оформление бланка переключений с ознакомлением под роспись второго лица в соответствии с ТНПА

	5.
	Проверка отсутствия напряжения в ОРУ
	Электроустановка напряжением 0,4-330кВ
	Электромонтер

Электрослесарь

III,IV группа

	1 чел.

Оперативный,
 оперативно-ремонтный персонал
	По распоряжению дежурного персонала, в оперативном управлении которого находится оборудование

Применять средства защиты:

Электроизолирующие боты

Электроизолирующие перчатки

Указатель напряжения
	Запись в оперативном журнале

	6.
	Проверка отсутствия напряжения на ВЛ
	Электроустановка напряжением 0,4-330кВ
	Электромонтер

Электрослесарь

III,IV группа

	2 чел.

Оперативный,
 оперативно-ремонтный персонал
	По распоряжению дежурного персонала, в оперативном управлении которого находится оборудование

Применять средства защиты:

Электроизолирующие боты

Электроизолирующие перчатки

Указатель напряжения
	Запись в оперативном журнале

	7.
	Установка заземления (включение ЗН, установка ПЗ)
Кроме случаев установки и снятия заземлений работниками СМО
	Электроустановка напряжением 0,4-330кВ
	Электрослесарь

Электромонтер

III, IV группа
	2 лица
Оперативный,
 оперативно-ремонтный персонал
	По распоряжению дежурного персонала, в оперативном управлении которого находится оборудование

Применять средства защиты:

Электроизолирующие боты

электроизолирующие перчатки

Штанга электроизолирующая.
	Запись в оперативном журнале

	8.
	Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов
	Электроустановка напряжением 0,4-330кВ
	Электромонтер

Электрослесарь

III группа
	1 чел.

Ремонтный персонал
	По распоряжению
	Под руководст-

вом допускающего

	9.
	Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5м.
	Электроустановка напряжением 0,4кВ
	Электромонтер

IV группа
	1 чел.

Оперативно-ремонтный персонал
	По распоряжению дежурного персонала, в оперативном управлении которого находится оборудование

Применять средства защиты:

Электроизолирующие боты

Электроизолирующие перчатки

Штанга электроизолирующая.
	По заданию с записью в оперативном журнале 

	10.
	Измерение электрических величин
	Электроустановка напряжением 0,4-330кВ
	IV группа
	2 лица

Оперативно-ремонтный персонал
	По распоряжению дежурного персонала, в оперативном управлении которого находится оборудование


	По заданию ДОДГ с записью в оперативном журнале

	11.
	Отсоединение, присоединение питающих кабелей и проводов электродвигателей и другого оборудования вывод в разряд недействующих
	Электроустановка напряжением до 1000В
	Электромонтер

III группа
	2 лица

Оперативно-ремонтный персонал
	
	По заданию с записью в оперативном журнале

	12.
	Ремонт магнитных пускателей, автоматических выключателей, рубильников, контакторов, кнопок управления, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов управления и сборок
	Электроустановка напряжением до 1000В
	III группа
	2 лица

Оперативно-ремонтный персонал
	
	По заданию с записью в оперативном журнале

	13.
	Ремонт отдельных электроприемников на высоте 2,5м (электродвигателей, электросветильников, электрообогревателей и тому подобное)
	Электроустановка напряжением до 1000В
	III группа
	2 лица

Оперативно-ремонтный персонал
	
	По заданию с записью в оперативном журнале

	14.
	Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин
	Электроустановка напряжением до 1000В
	III группа
	2 лица

Оперативно-ремонтный персонал
	
	По заданию с записью в оперативном журнале

	15.
	Снятие и установка электросчетчиков (однофазных), других электроизмерительных приборов и средств измерений у бытовых абонентов
	Электроустановка напряжением до 1000В
	III группа

Инженер

Электромонтер
	Единолично

Оперативно-ремонтный персонал

1 чел.
	
	По заданию с записью в журнале выдачи заданий

	16.
	Снятие показаний с электросчетчиков у бытовых абонентов
	Электроустановка напряжением до 1000В
	Инженер

Электромонтер
	Оперативно-ремонтный персонал

1 чел.
	
	По заданию с записью в журнале выдачи заданий

	17.
	Ремонт уличного освещения и замена ламп на территории базы АБК 
	Электроустановка напряжением до 1000В
	Инженер

Электромонтер
	Оперативно-ремонтный персонал

1 чел.
	
	По заданию с записью в журнале выдачи заданий


