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Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
2. Электрическая энергия широко используется во всех отраслях экономики и в быту. При обслуживании различного технологического оборудования, работах вблизи действующих электроустановок, применении электрического инструмента и светильников иногда происходят несчастные случаи с работниками, не имеющими специальной электротехнической подготовки, в результате поражения их электрическим током и дугой. По статистическим данным разных стран электротравмы составляют менее 1% от общего числа несчастных случаев, однако они являются причинами более 50% случаев гибели и тяжёлых увечий людей.
3. Одной из причин электротравм неэлектротехнического персонала организаций являются недостаточные знания об опасности электрического тока и об основных требованиях безопасности труда с использованием электроэнергии. Поэтому особое значение в комплексе организационных мероприятий необходимо уделять вопросам подготовки (обучения) и инструктажа по основам электробезопасности неэлектротехнического (имеющего ( группу по электробезопасности) и электротехнологического (имеющего (( и выше группу по электробезопасности) персонала.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ И

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
4. Первая квалификационная группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу, не имеющему специальной электротехнической подготовки и связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током. Перечень профессий этого персонала определяется руководством предприятия совместно с инженером по охране труда.

5. Персонал с группой по электробезопасности I обязан:

- иметь элементарное представление об опасности электрического тока;

- знать меры безопасности на обслуживаемом участке, электрооборудовании, установке;

- знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

6. Электротехнологический персонал – персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы предприятия, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше. В своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому и подчиняется в техническом отношении энергослужбе предприятия.
7. Электротехнологический персонал с группой по электробезопасности II и выше обязан:

- иметь элементарное техническое знакомство с электроустановками;

- иметь отчётливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям;

- знать основные меры предосторожности при работах в электроустановках;

- иметь практические навыки оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.
Глава 3

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ПО

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ И

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

8. Группа по электробезопасности I неэлектротехническому персоналу присваивается после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по обслуживаемой установке, лицом ответственным за электрохозяйство предприятия, цеха, участка или по его письменному указанию лицом с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение группы I оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего (Приложение 1). Журнал хранится у руководителя подразделения. Удостоверение о проверке знаний при этом выдавать не требуется.


9. Электротехнологическому персоналу группа по электробезопасности II и выше присваивается после проведения обучения по «Программе обучения электротехнологического персонала правилам электробезопасности» и проверки знаний в комиссии по проверке знаний нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок под председательством лица, ответственного за электрохозяйство предприятия, цеха, участка с выдачей удостоверения.

10. В процессе работы персонал с группой по электробезопасности I, II и выше помимо ежегодной проверки знаний проходит повторный инструктаж по данной инструкции не реже 1 раза в 6 месяцев, согласно Положения № 100411.


11. Ответственность за своевременную проверку знаний у неэлектротехнического и электротехнологического персонала несёт руководство цехов, участков и других подразделений предприятия, где работает данный персонал.

Глава 4

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ КАК ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР

12. К числу опасных и вредных производственных факторов относят повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений, повышенную напряжённость электрического и магнитного полей.

13. Электрический ток и электрическая дуга могут вызвать повреждение организма – электротравму. Различают электротравмы, вызванные прохождением электротока через тело человека, и электротравмы, при которых не возникает электрической цепи через тело человека. Электротравмы во втором случае выражаются ожогами, ослеплением лучами электрической дуги, падением с высоты в следствие непроизвольного судорожного движения, ушибами, переломами и т.п.

14. Отличительной особенностью электрического тока от других производственных опасностей и вредностей (кроме радиации) является то, что человек не в состоянии обнаружить электрическое напряжение дистанционно своими органами чувств.
Глава 5
ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

15. Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное воздействие, являющееся совокупностью термического (нагрев тканей и биологических сред), электролитического (разложение крови и плазмы) и биологического (раздражение и возбуждение нервных волокон и других органов тканей организма) воздействий.

16. Наиболее сложным является биологическое воздействие, свойственное только живым организмам. Любое из этих воздействий может привести к электрической травме, т.е. к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или электрической дуги. Различают местные электротравмы и электрические удары. Приблизительно в 55% случаев травмы носят смешанный характер.

17. К местным электротравмам относят: электрический ожог (результат теплового воздействия электрического тока в месте контакта); электрический знак (специфическое поражение кожи, вызванное, главным образом, действием тока); металлизацию кожи частицами расплавившегося под действием электрической дуги металла; электроофтальмию (воспаление наружных оболочек глаз из-за воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги); механические повреждения (разрывы кожи, вывихи, переломы костей), вызванные непроизвольными сокращениями мышц под действием тока.

18. Электрический удар является очень серьёзным поражением организма человека, вызванным возбуждением живых тканей тела электрическим током и сопровождающимся судорожным сокращением мышц. В зависимости от возникающих последствий электрические удары делят на четыре степени: I – судорожное сокращение мышц без потери сознания; II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца; III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого); IV – состояние клинической смерти.


19. Тяжесть поражения электрическим током зависит от целого ряда факторов: значения силы тока, электрического сопротивления тела человека и длительности протекания через него тока, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека и условий окружающей среды.

20. Основным фактором, обусловливающим ту или иную степень поражения человека, является сила тока. Для характеристики воздействия электрического тока на человека установлены три критерия: пороговый ощутимый ток (наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего при прохождении через организм человека ощутимые раздражения); пороговый не отпускающий ток (наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник) и пороговый фибрилляционный ток (наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего при прохождении через тело человека фибрилляцию сердца).

21. Фибрилляцией называются хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, полностью нарушающие её работу как насоса. При протекании тока по пути «рука – рука» или «рука – ноги» пороговые значения силы тока приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1

Пороговые значения силы тока

	Род тока
	Пороговый ощутимый ток, мА
	Пороговый не отпускающий ток, мА
	Пороговый фибрилляционный ток, мА

	Переменный ток частотой 50 Гц
	0,5…1,5
	6…10
	80…100

	Постоянный ток
	5,0…7,0
	50…80
	300


Следует иметь в виду, что приведенные выше данные до некоторой степени условны, так как ток, вызывающий у одного человека лишь слабые ощущения, для другого может оказаться не отпускающим.
Это зависит от состояния нервной системы, физического развития человека. Для женщин, например, пороговые значения силы тока примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин.
22. На исход поражения сильно влияет сопротивление тела человека, которое изменяется в очень больших пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи толщиной около 0,2 мм, состоящий из мёртвых ороговевших клеток. Общее электрическое сопротивление тела человека при сухой, чистой и неповреждённой коже, измеренное при напряжении до 15…20 В, находится примерно в пределах 3…1000 кОм и больше; сопротивление внутренних тканей – 300…500 Ом. При различных расчётах, связанных с обеспечением электробезопасности и расследованием электротравм, сопротивление тела человека принимают равным 1 кОм.
23. Длительность протекания тока через тело человека также сильно влияет на исход поражения в связи с тем, что с течением времени резко падает сопротивление кожи человека, более вероятным становится поражение сердца и накапливаются другие отрицательные последствия. Например, для переменного тока частотой 50 Гц предельно допустимый ток при продолжительности воздействия 0,1 с составляет 500 мА, а при воздействии в течение 1 с – уже 50 мА.

24. Существенное значение имеет и путь тока через тело человека. Наибольшая опасность возникает при непосредственном прохождении тока через жизненно важные органы (сердце, лёгкие, головной мозг). Статистические данные, например, показывают, что число травм с потерей сознания при прохождении тока по пути «правая рука – ноги» составляет 87%; по пути «нога – нога» - 15%.
25. Степень поражения зависит также от рода и частоты тока. Наиболее опасным является переменный ток частотой от 20 до 1000 Гц. Переменный ток опаснее постоянного, но это характерно только для напряжений до 250…300 В; при больших напряжениях опаснее становится постоянный ток.

26. Индивидуальные свойства человека и состояние окружающей среды оказывают заметное влияние на тяжесть поражения. Некоторые заболевания человека (болезни кожи, сердечно-сосудистой системы, лёгких, нервные болезни и др.) делают его более восприимчивым к электрическому току.

Глава 6

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
27. Технологические процессы многих производств химической промышленности связаны с выделением в окружающее пространство веществ, которые разрушают металлы и другие конструкционные материалы электротехнических установок. Особенно вредными являются такие агрессивные газы, как хлор, фтор, сернистый ангидрид, различная пыль, пары кислот.

28. Некоторые газы, пары жидкостей и горючая пыль представляют большую пожарную опасность и при неправильных условиях эксплуатации оборудования могут привести к взрывам.

29. Химически активная среда большинства производств влияет на снижение сопротивления электрической изоляции, приводит к ее преждевременному разрушению и пробою. Случайное прикосновение человека к оборудованию, оказавшемуся под напряжением, опасно своими последствиями. Это обстоятельство усугубляется и тем, что полы цехов в процессе производства залиты электропроводящими жидкостями. Люди, обслуживающие это оборудование, также находятся в неблагоприятных условиях. Присутствующие в воздухе помещений ряда производств химические активные и токсичные газы, попадающие в организм человека, способствуют снижению электрического сопротивления его тела. Во влажных и сырых помещениях происходит увлажнение кожи, что в значительной степени снижает ее сопротивление. Влага, попавшая на кожу, растворяет находящиеся на ней минеральные вещества и жирные кислоты, выведенные из организма вместе с потом и кожным салом, и кожа становится более электропроводной.

30. При работе в помещениях с высокой температурой окружающей среды кожный покров человека нагревается, что сопровождается усиленным потовыделением. Пот, в составе которого находятся минеральные соли и продукты обмена веществ, является хорошим проводником электрического тока, что усугубляет опасность воздействия электрического тока на организм человека. Сопротивление тела человека в этих условиях значительно уменьшается. Оно зависит как от продолжительности пребывания в среде с повышенной температурой, так и от температуры среды и интенсивности тепловых нагрузок. Загрязнение кожи различными веществами, хорошо проводящими электрический ток, также снижает ее сопротивление.

31. В отдельных производственных помещениях возникают шум и вибрации, отрицательно действующие на весь организм человека и приводящие к повышению кровяного давления, нарушению ритма дыхания. Эти факторы, а также недостаточность освещения химических производств вызывают замедление реакций человека на происходящие события, понижают его внимание, что ведет к допущению ошибок в его действиях, к авариям и несчастным случаям, в том числе и электротравмам. Состояние окружающей воздушной среды и обстановка на рабочем месте могут усиливать или ослаблять опасность поражения током.

Глава 7

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

32. В отношении опасности поражения людей электрическим током ПУЭ делят все помещения на:


помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящей пыли (угольной, металлической и т.п.); высокой температуры (температура воздуха длительно превышает 35 оС); токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, и п.п.), возможности одновременного прикосновения к имеющим соединение с землёй металлическим элементам технологического оборудования или металлоконструкциям здания и металлическим корпусам электрооборудования;

особо опасные помещения, характеризующиеся наличием высокой относительной влажности воздуха (близкой к 100%) или химически активной среды, разрушающе действующей на изоляцию электрооборудования, или одновременным наличием двух или более условий, соответствующих помещениям с повышенной опасностью;


помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют все указанные выше условия. Опасность поражения электрическим током существует всюду, где используются электроустановки, поэтому помещения без повышенной опасности нельзя назвать безопасными;

территории размещения наружных электроустановок. По степени опасности электроустановки вне помещений приравнивают к электроустановкам, эксплуатирующимся в особо опасных помещениях.


33. С учётом требований электробезопасности рекомендуются следующие номинальные напряжения для электроприёмников: 12 В – для ручных светильников и переносного электроинструмента, применяемых в особо опасных помещениях; 42 или 36 В – для тех же целей в помещениях с повышенной опасностью, а так же для стационарных светильников, подвешенных ниже 2,5 м над полом, - в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.
Глава 8

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ

НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПЕРСОНАЛА
34. Работникам технологических цехов запрещается: 

· производить ремонт электропроводки, электродвигателей, электроинструмента;

· заменять предохранители;
· менять электролампы или другую электрическую аппаратуру;
· открывать дверки шкафов и ящиков управления распределительных пунктов, размыкать (деблокировать) блокировочные устройства установленные на обслуживаемой установке, аппарате;

· касаться клемм, оборванной и с поврежденной изоляцией электропроводки;

· наступать на кабели, электросварочные провода, а также переезжать их транспортными средствами;

· включать автоматически отключившуюся электроустановку без выяснения и устранения причин ее отключения;

· загромождать подходы к электроустановкам, пускателям, рубильникам;
· выполнять какие либо работы, входить на территорию электроподстанций и в помещения распределительных устройств напряжением выше 1000 В;
· прикасаться к оборванному заземляющему проводу.
35. При обнаружении неисправностей в электрических устройствах (искрении, вспышке, повреждении изоляции, обрыве заземляющего провода и др.) необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю.

36. Немедленно выключать обслуживаемую установку, аппарат в случаях:

· поломки любой из деталей;

· выявления неисправностей в работе механизмов, электрооборудования;

· травмы обслуживающего персонала;

· малейшего чувства действия электрического тока.
37. При работе на обслуживаемом участке, электрифицированных машинах, механизмах, установках необходимо строго соблюдать меры безопасности согласно инструкции по охране труда.

38. При включении и отключении электрифицированных машин, механизмов, установок с помощью пусковых кнопок, рукояток управления и других специальных устройств можно пользоваться только исправными пусковыми устройствами.
Глава 9

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
39. К электротехнологическому персоналу предприятия отнесен персонал, допущенный:

· к работе электроинструментом и ручными электрическими машинами;

· к управлению напольным безрельсовым электрифицированным транспортом;

· к эксплуатации и ремонту насосных агрегатов насосных станций водозаборных сооружений;

· к работе на электротехнологических установках (электротермических, электросварочных, электролизных, гальванических, ультразвуковых, вакуум-плазменных);

· к работе на установках специального назначения (кранах, подъемниках, лифтах, аккумуляторных батареях);

· к работе на электрифицированных промышленных установках (холодильные установки, машины сварочные для точечной сварки, котлы битумоварочные).

40. При работе с ручными электрическими машинами, ручными электрическими светильниками и электроинструментом выполнять требования общезаводской инструкции № 100433 «Для работающих с ручными электрическими машинами, ручными электрическими светильниками и электроинструментом».

41. При работе на машинах напольного безрельсового электрифицированного транспорта выполнять требования общезаводской инструкции № 100489 «По охране труда для водителей электротранспорта на территории РУП «СПО «Химволокно».

42. При работе на электросварочном оборудовании выполнять требования общезаводской инструкции № 100418 «По организации и проведению огневых работ в подразделениях РУП «СПО «Химволокно», инструкции по рабочему месту и мер безопасности, изложенных в данной инструкции.

42.1. Запрещается работа сварочного трансформатора без кожуха и с оторванными крышками клеммных зажимов.

42.2. Запрещена работа сварочного оборудования без заземления корпуса и вторичной обмотки трансформатора.

42.3. Запрещается пользоваться заземлением одного трансформатора для заземления другого.

42.4. Запрещается прикасаться к токоведущим частям первичной электрической цепи.

42.5. При переключении сварочного трансформатора на другой диапазон токов необходимо отключать его от электрической сети.

42.6. Перемещение сварочного трансформатора с одного места на другое производится при отключении его от электрической сети.

42.7. При работе на электросварочном оборудовании необходимо принять меры предосторожности, исключающие возможность соприкосновения тела человека с токоведущими частями вторичной электрической цепи, в том числе и при смене электрода в электрододержателе.

42.8. Электросварочное оборудование передвижного типа, осуществление защитного заземления которого представляет трудности, должно быть снабжено устройством защитного отключения.

42.9. Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должны осуществляться электротехническим персоналом.

43. При эксплуатации электротермических установок соблюдать требования ПТЭ и ПТБ, касающихся эксплуатации отдельных элементов установки – электрических машин, трансформаторов, выключателей, защитных устройств, конденсаторных установок, измерительных приборов и другой аппаратуры, входящей в комплект электротехнических установок.

43.1. Эксплуатация электротермических установок не допускается при отсутствии чертежей, принципиальных и монтажных электрических схем, а также паспорта установки.

43.2. Безопасное обслуживание электротермических установок обеспечивается выполнением требований нормативных правовых актов по охране труда при работе в электроустановках, указаний по эксплуатации и ремонту, данных в паспорте электротермической установки.

Глава 10

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

44. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности этого воздействия зависит тяжесть электротравмы.


45. Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести к нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения.


46. Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым освобождение от тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.

47. Лучше всего отключить эти токоведущие части от источника напряжения. Когда это невозможно сделать быстро, можно оттащить пострадавшего от токоведущих частей, пользуясь изолирующими защитными средствами. При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей можно воспользоваться любыми непроводящими ток предметами: обмотать руку шарфом, оттянуть его за одежду, встать на свёрток сухой ткани, сухую доску.


48. Даже голой рукой можно тянуть пострадавшего за его сухую одежду, отстающую от тела (за ворот, хлястик, полу пиджака), но не за брюки или обувь, которые могут оказаться сырыми или иметь металлические детали, соприкасающиеся с телом.

49. Если пострадавший судорожно сжал провод и оторвать его невозможно, то можно прервать ток через пострадавшего, отделив его не от провода, а от земли (подсунув под него сухую доску, оттянув ноги сухой верёвкой). После этого он легко разожмёт руку.


50. Иногда быстрее перерубить провода топором или лопатой (по одному, чтобы не появилась электрическая дуга из-за короткого между проводами). Удобно пользоваться кусачками с изолированными рукоятками. Можно обернуть неизолированные рукоятки сухой одеждой, полиэтиленовым пакетом.


51. Во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением шага.
Глава 11

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

52. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценит его состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие: а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен), возбужден; б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные; в) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); г) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо определяется, отсутствует; д) зрачки: узкие, широкие.

53. Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти и немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного массажа сердца.


54. Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же начинать делать искусственное дыхание.


55. Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи.

56. Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку, например из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; создать приток свежего воздуха; согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием; удалить лишних людей.


57. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперёд, взявшись пальцами за её углы, и поддерживать её в таком положении, пока не прекратится западание языка.

58. При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево для удаления рвотных масс.


59. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжёлых повреждений от электрического тока или других причин (падения и т.п.) ещё не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.

60. Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно.


61. В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечит транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь.
Глава 12

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА УСТАНОВОК, ОСНАЩЁННЫХ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

62. При возникновении пожара установок, оснащённых электрооборудованием, обслуживающий персонал, обнаруживший пожар, обязан принять следующие меры:
· немедленно сообщить старшему работнику в смене о возникновении пожара;

· отключить электрооборудование;

· приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением требований действующих правил и инструкций по охране труда.

63. Пожары в электроустановках, находящихся под напряжением, как правило, тушат углекислотными огнетушителями типа ОУ-2, так как снегообразная пена не проводит электрический ток.

64. Следует привести огнетушитель в действие согласно прилагаемой к нему инструкции (в зависимости от модели огнетушителя) и направить раструб так, чтобы выбрасываемая струя углекислоты попадала на пламя. При пользовании огнетушителем во избежание обморожения рук обязательно применение рукавиц. Во время работы огнетушителя нельзя допускать попадания пены на людей.

И.о. начальника ООТ






Д.Н. Карака
Согласовано:
Зам. главного инженера по ОТ, ПБ и Э



А.М. Гершман

Главный энергетик






А.Н. Барбук

Приложение 1
Форма Журнала учёта

проверки знаний нормативных правовых актов по охране труда при работе в электроустановках
	Номер записи
	Фамилия, собственное имя, отчество, занимаемая должность (профессия) и стаж работы в этой должности (профессии)
	Дата предыдущей проверки, оценка знаний и группа по электробезопасности
	Дата и причина проверки
	Общая оценка, группа по электробезопасности и заключение комиссии
	Подпись проверяемого работника
	Дата следующей проверки
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Председатель комиссии___________________________________________________________________






(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:________________________________________________________________________



(должность, подпись, Ф.И.О.)


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
