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СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ


Система стандартов   

                   


           
СТП СФШИ.08.01-99 

предприятия   

           
                    



Введен впервые

Организация газоопасных работ

Требования безопасности

______________________________________________________________________   

Приказом  от  27 января 2000г   № 20  срок действия установлен 

         с01.02.2000г.

Введение

Настоящий СТП устанавливает основные требования по организации и безопасному проведению газоопасных работ на следующих газовых объектах Государственного предприятия «Белтрансгаз» (далее предприятие), подконтрольных органам Проматомнадзора Республики Беларусь:

· газосборных и газораспределительных сетях станций подземного хранения газа;

· линейной части магистральных газопроводов, лупингов, отводов и др.;

· сосудах, работающих под давлением, установленных на газовых объектах;

· газовом оборудовании и внутриплощадочных газопроводах КС, АГНКС, ГРС, ПХГ, ГИС;

· с избыточным давлением более 1.2 мПа (12 кгс/см.кв).

СТП определяет обязанности и ответственность всех лиц, занятых в подготовке, проведении и допуске к газоопасным работам; определяет основные меры по обеспечению безопасности при ведении газоопасных работ, в том числе работ, связанных с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей, колодцев и другого аналогичного оборудования и сооружений.

СТП содержит требования по документальному оформлению газоопасных работ, проводимых на газовых объектах предприятия.

СТП разработан в соответствии с требованиями «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.85г.

С вводом настоящего СТП отменяется действие «Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на газовых объектах ПО «Западтрансгаз»», утвержденной 20 ноября 1990г.

Исполнение требований и норм СТП обязательно для всех лиц, занятых в подготовке и проведении газоопасных работ на газовых объектах предприятия независимо от их административной подчиненности.  

1 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

	Обозначение и наименование НД, 

на который дана ссылка
	Номер раздела, подраздела пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка

	ГОСТ 12.1. 005-88 – ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов.

ССБТ. Смеси взрывоопасные,  классификация и методы испытаний.

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утверждены Госпроматомнадзором Республики Беларусь,  1998г.

СНИП III.4.80    - Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утверждена Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985г.

Положение об обучении, инструктаже и проверке знаний работников ГП «Белтрансгаз» по вопросам охраны труда», утверждено 28.01.99

Правила безопасности в газовом хозяйстве Республики Беларусь, утверждены Госпроматомнадзором Республики Беларусь 30 октября 1992г.

Методические указания по составлению планов ликвидации аварий, утверждены Госпроматомнадзором Республики Беларусь 1990г.

СниП 2.05.06-86 Магистральные трубопроводы

Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов

Правила устройства электроустановок
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2 Обозначения и сокращения

В настоящем СТП приняты следующие сокращения:

АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

БО    - безопасное обслуживание

ГМК   - газомоторный компрессор

ГОСТ – государственный стандарт

ГРС   - газораспределительная станция

ГПА   - газоперекачивающий агрегат

ГИС   - газоизмерительная станция

ИТР  - инженерно-технический работник

КС   - компрессорная станция

МГ   - магистральный газопровод

НКПВ – нижний концентрационный предел воспламенения

ПДВК - предельно допустимая взрывобезопасная концентрация

ПДК  - предельно допустимая концентрация

ПТЭ  - правила технической эксплуатации

ПБ   - правила безопасности

ПУЭ  - правила устройства электроустановок Главгосэнергонадзора

ПХГ  - подземное хранилище газа

РНУ  - ремонтно-наладочное управление

СКУ  - стационарная компрессорная установка

СТП  - стандарт предприятия

ТБ   - техника безопасности

УМГ  - управление магистральных газопроводов

УПТИГ – установка подготовки топливного и импульсного газа

ОТ   - охрана труда

ЛВЖ  - легковоспламеняющиеся жидкости

Газовый объект – территория, огражденная или обозначенная согласно ГОСТам с сооружениями и коммуникациями, по которым транспортируется природный газ.

Журнал учета - журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска.

Журнал регистрации – журнал регистрации нарядов-допусков.
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1 Требования и нормы СТП распространяются на газоопасные работы, проводимые на газовых объектах предприятия эксплуатационно-ремонтным персоналом, а также персоналом внутренних и сторонних подрядных организаций.
3.2 К газоопасным работам относятся работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе работы внутри емкостей (резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, а также коллекторы, колодцы, приямки, блок-боксы и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону, определяемую в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76, взрыво-и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное действие на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 16%).
3.3 Необходимость или целесообразность производства газоопасных работ должна быть обусловлена требованиями:
- государственных или отраслевых стандартов;
- отраслевых  правил технической эксплуатации и правил безопасности;
- эксплуатационной или ремонтной документации;
- информписем, бюллетеней, рацпредложений и других  технических решений;
- проектной документации;
- программ и методик испытаний различного вида;
- планов-графиков технического обслуживания и ремонтов;
- обстоятельств внезапных отказов или аварий.

Время начала и окончания  газоопасных  работ  определяется их трудоемкостью, составом исполнителей и необходимой оперативностью их производства по  условиям  заданного режима функционирования газового объекта.

3.4 Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, должны проводиться в  дневное  время с обеспечением мероприятий по технике безопасности, учитывающие условия выполнения этих работ.

3.5 Газоопасные работы являются работами повышенной опасности, проведение которых на действующих газовых объектах должно оформляться соответствующими документами - допусками к проведению работ.

СТП устанавливаются следующие формы допуска к производству газоопасных работ:

- по наряду-допуску - документу установленной формы (Приложение А), оформляемому до начала производства газоопасных работ и хранящемуся в течение периода их производства и далее в течении установленного срока (п.5.1.13);

- с регистрацией в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска (Приложение Б);

- по плану ликвидации или локализации аварий;

· в порядке текущей эксплуатации.

3.6 Периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей, могут проводиться без оформления наряда-допуска. Все эти работы включаются в перечень газоопасных работ. Меры безопасности при проведении таких работ должны быть изложены в технологических регламентах, инструкциях по ОТ. Такие работы регистрируются в журнале учета.

3.7 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение газоопасных работ:

- приказы по  УМГ и ГП «Белтрансгаз» о назначении лиц (главный инженер и (или) начальник УМГ), имеющих право утверждения наряда-допуска и лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков;

· список лиц, утвержденный главным инженером, имеющих право быть ответственными за работы по подготовке газового объекта и за проведение газоопасных работ с разгерметизацией и без разгерметизации технологического оборудования и коммуникаций;

· список лиц, имеющих право согласования наряда-допуска;

-    перечни газоопасных работ по соответствующим эксплуатационным службам УМГ с разбивкой по видам их оформления, утвержденные главным инженером (Приложение В).

3.8 Типовой перечень газоопасных работ, перечень взрывоопасных зон и газоопасных мест на газовых объектах предприятия приведен в Приложениях Г, Д, Е соответственно. В каждом производственном подразделении на основе указанных Приложений разрабатывается перечень газоопасных работ применительно к местным условиям по форме приложения В.

3.9 Перечень  газоопасных работ разрабатывается  начальником эксплуатационной службы, согласовывается с инженером по охране труда и утверждается  главным  инженером УМГ. Действующий перечень газоопасных работ один раз в год пересматривается и переутверждается. Допускается корректировка перечня газоопасных работ руководством УМГ по своему усмотрению после внедрения в эксплуатацию новых технологий, современных методов диагностики, оснащения технологических схем надежными средствами блокирования отдельных узлов и аппаратов, а также при изменении организационных  структур управления.  С перечнем газоопасных работ ИТР и рабочие УМГ должны быть ознакомлены под роспись.

3.10 При возникновении необходимости проведения газоопасной работы, не включенной в действующий перечень газоопасных работ, она должна выполняться только по наряду-допуску. Данная газоопасная работа должна быть в течении 10 дней  внесена в соответствующий раздел перечня газоопасных работ начальником эксплуатационной службы, в которой возникла необходимость проведения данной работы, письменным распоряжением главного инженера.

3.11 К производству газоопасных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению данного вида работ.

Все лица, допущенные к проведению газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам и приемам работы, применению средств индивидуальной и коллективной защиты и правилам оказания первой помощи пострадавшим в соответствии с требованиями инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.

3.12 Обучение, инструктаж и проверка знаний исполнителей и руководителей газоопасных работ должны проводиться в соответствии с "Положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников предприятия  по вопросам охраны труда” (с привлечением инспектора проматомнадзора).

3.13 Каждая газоопасная работа, выполняемая по наряду-допуску или с регистрацией в Журнале учета, должна разбиваться на два этапа:

- подготовка объекта к проведению работы;

- непосредственное проведение газоопасной работы.

3.14 Ответственным за подготовку объекта к проведению газоопасной работы, проводимой по наряду-допуску, должен назначаться ИТР из состава эксплуатационно-ремонтного персонала данного газового объекта.

3.15 Ответственным за проведение газоопасных работ, проводимых по наряду-допуску, должен назначаться ИТР из числа эксплуатационно-ремонтного персонала газового объекта согласно п. 3.6, не занятый на период проведения газоопасных работ ведением технологического процесса и знающий способы проведения таких работ и в ведении которого находятся исполнители газоопасных работ.

3.16 В исключительных случаях ответственным за проведение газоопасных работ назначается ИТР сторонней организации, имеющий соответствующее удостоверение о подготовке и проверке знаний по ОТ при проведении газоопасных работ, и прошедшие инструктаж в УМГ.

3.17 К газоопасным работам, связанных с применением кислородно-изолирующих противогазов и воздушных изолирующих аппаратов, могут привлекаться только лица, прошедшие специальное обучение. 
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И

 ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ

4.1 Главный инженер УМГ несет ответственность за организацию  безопасного проведения газоопасных работ в целом по УМГ.

4.2 Главный инженер обязан:

4.2.1 Обеспечить выполнение требований  ГОСТов, отраслевой нормативной документации, настоящего СТП по вопросам подготовки и безопасного проведения газоопасных работ всеми лицами прямо или косвенно участвующих в газоопасных работах в УМГ.

4.2.2 Организовать техническую учебу, инструктажи, учебно-тренажерные занятия для обучения безопасным методам проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты  и  оказания первой помощи пострадавшим, правилами пользования первичными средствами пожаротушения и план производства работ при необходимости.

4.2.3 Рассматривать и утверждать наряд-допуск на проведение газоопасных  работ (начальник УМГ и представители ГП «Белтрансгаз»).

4.2.4 Рассматривать, корректировать и утверждать Перечень газоопасных работ, выполняемых по различным формам допуска в УМГ.

4.3 Начальник эксплуатационной службы несет ответственность за организацию безопасного проведения газоопасных работ непосредственно на подконтрольном ему оборудовании газового объекта.

4.4 Начальник эксплуатационной службы обязан:

4.4.1 Разрабатывать мероприятия по подготовке и безопасному проведению газоопасной работы и обеспечивать контроль за их выполнением.

4.4.2 Составлять Перечень газоопасных работ, утверждать у главного инженера и доводить его под роспись до сведения персонала службы, устанавливать форму допуска к каждой работе.

4.4.3 Выписывать, подписывать и утверждать у главного инженера наряд-допуск на проведение газоопасных работ, формулируя в нем характер выполняемых работ, назначать лиц ответственных за подготовку и проведение работ (в случаях,  если газоопасные работы выполняются персоналом подконтрольной ему службы).

Регистрировать наряд-допуск после утверждения в журнале регистрации.

4.4.4 Совместно с ответственным за подготовительные работы разработать мероприятия по подготовке газового объекта к проведению газоопасных работ, последовательность их выполнения.

4.4.5 Совместно с ответственным за проведение работ разработать мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, последовательность их выполнения.

4.4.6 В случае невозможности самостоятельно произвести допуск к выполнению газоопасных работ по наряду-допуску назначить допускающего – ИТР из состава службы (п.14 Наряда-допуска).

4.4.7 Делать запись в журнале учета о дате и времени, о месте проведения и о характере выполняемых работ (гр. 2, 3 , 4 Журнала учета).

4.5 Начальник эксплуатационной службы (Допускающий) несет ответственность за непосредственный допуск исполнителей к подготовке объекта и к проведению газоопасных работ.

4.6 Начальник эксплуатационной службы (Допускающий) обязан:

4.6.1 Предупредить эксплуатационный персонал газового объекта о проводимых газоопасных работах и сделать соответствующую запись в Журнале учета.

4.6.2 Проверить общую готовность газового объекта к  проведению газоопасных работ, а после их окончания принять объект в эксплуатацию.

4.6.3 Поставить в известность ответственного за проведение газоопасных работ и исполнителей о возможных отклонениях в технологическом процессе, при которых газоопасные работы должны быть прекращены.

4.7 Ответственный за подготовительные работы несет ответственность за правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) участка проведения газоопасных работ и выполнение мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске.

4.8 Ответственный за подготовительные работы обязан:

4.8.1 Начинать подготовительные работы только по согласованию с дежурным диспетчером (руководителем смены) и обеспечить полноту их выполнения.

4.8.2 Обеспечить последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске или в Журнале учета.

4.8.3 Обеспечить проведение первичного анализа воздушной среды в рабочей зоне на загазованность и сделать запись о результатах анализа в наряде-допуске или в Журнале учета.

4.8.4 После  окончания  подготовительных работ  проверить их полноту и качество  с предъявлением объекта ответственному за проведение работ.

4.8.5 Довести до сведения ответственного за проведение работ и исполнителей об особенностях и возможных опасностях, которые могут возникнуть при проведении работ.

4.8.6 Допускается выполнение подготовительных и проведение газоопасных работ одним лицом.

4.9 Ответственный за проведение газоопасных работ несет ответственность за правильность и полноту принятых мер безопасности, за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, за техническое руководство работами, за соблюдение работающими мер безопасности, а также за соблюдение сроков выполнения работ.

4.10 Ответственный за проведение газоопасных работ обязан:

4.10.1 Совместно с ответственным за подготовительные работы проверить правильность и полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность газового объекта к проведению работ.
4.10.2 Провести целевой инструктаж исполнителей о правилах  безопасного проведения работ и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны и зафиксировать это подписями в наряде-допуске или Журнале учета. Примерный перечень вопросов, освещаемых при целевом инструктаже, приведен в приложении Ж.

4.10.3 Проверить у исполнителей наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ.

4.10.4 Получить у начальника эксплуатационной службы (допускающего) разрешение на проведение газоопасных работ в виде его подписи в наряде-допуске или в Журнале учета и отдать указание исполнителям приступить к работам, убедившись в том, что они готовы к проведению работ.

4.10.5 Контролировать выполнение исполнителями мероприятий по технике безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, Журнале учета,  или в инструкциях по видам работ.

4.10.6 Обеспечить установленную последовательность проведения работ, режим труда и отдыха исполнителей.

4.10.7 Обеспечить периодический контроль за состоянием воздушной среды в зоне проведения работ.
4.10.8 Вывешивать плакаты или ограждать зону проведения работ, чтобы исключить доступ посторонних лиц.

 4.10.9 В случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей, немедленно прекратить ведение работ, поставить в известность об этом дежурного диспетчера (руководителя смены) и начальника эксплуатационной службы и принять меры по ликвидации возникших опасностей и оказания медицинской помощи (при необходимости).

4.10.10 По окончании регламентированных перерывов убедиться, что  условия безопасного проведения работ не изменились и не возобновлять работы в случаях отклонения от предписанных в наряде-допуске или Журнале учета мер безопасности.

4.10.11 По окончании работ проверить полноту и качество их выполнения, вывести бригаду из рабочей зоны, закрыть наряд-допуск подписями начальника эксплуатационной службы и собственноручной.

4.11 Исполнители газоопасных работ несут ответственность за  выполнение всех мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском или записью в Журнале учета, а также инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ.

4.12 Исполнители газоопасных работ обязаны:

4.12.1 Иметь квалификационное удостоверение и удостоверение о проверке знаний по охране труда.
4.12.2 Получить целевой инструктаж  по безопасному проведению данной конкретной газоопасной работы и расписаться в наряде-допуске или Журнале учета.

4.12.3 Ознакомиться с условиями, характером и объемом газоопасных работ непосредственно на месте их выполнения.

4.12.4 Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске или в Журнале учета.

4.12.5 Приступать к выполнению газоопасной работы только по указанию ответственного за ее проведение или, если работа проводится в порядке текущей эксплуатации, после того, как лично убедится в безопасности для себя и окружающих в запланированных действиях.

4.12.6 Применять исправные технические средства, средства индивидуальной защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском, в Журнале учета или инструкциями по видам работ.

4.12.7 Знать признаки отравления вредными веществами и уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным снаряжением, инструментом и первичными противопожарными средствами.

4.12.8 Знать места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны.

4.12.9 Следить за состоянием членов бригады, оказывать им необходимую помощь, при ухудшении собственного самочувствия или обнаружения признаков недомогания у них, работу прекратить и немедленно сообщить об этом ответственному за ее проведение.

4.12.10 Прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а также немедленно по требованию ответственного за проведение работ, начальника эксплуатационной службы, дежурного диспетчера, инженера по ОТ, представителей органов ведомственного и Государственного надзора.

4.12.11 После окончания работ привести в порядок рабочие места, убрать инструменты, приспособления и доложить об этом ответственному за проведение работ или непосредственному начальнику.
5 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

5.1 По наряду-допуску.

5.1.1 Наряд-допуск  на проведение газоопасных работ, определяет характер работ, место и время ее проведения, исполнителей, мероприятия по обеспечению безопасности и лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасной работы.

5.1.2 Наряд-допуск  выдается на производство только одной газоопасной работы на весь срок ее проведения и одной бригаде в определенном составе. В случае если работа, выполняемая по наряду-допуску, не может быть закончена в течении одной рабочей смены, а условия ее проведения не ухудшились и характер работы не изменился,  наряд-допуск может быть продлен без изменения состава бригады исполнителей на следующую смену  с подтверждением возможности проведения работы для каждой последующей смены подписями ответственного за  проведение  работ, начальника эксплуатационной службы.

5.1.3 Во всех случаях проведения работ на технологическом оборудовании, связанных с их разгерметизацией (вскрытием), к наряду-допуску должна быть приложена схема технологических обвязок данного устройства с указанием на ней всех запорных, регулирующих, предохранительных и обратных клапанов, кранов, задвижек, установленных заглушек, открытых люков, горловин. Схема должна быть подписана лицом, выдавшим наряд-допуск.

5.1.4 Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдает и подписывает начальник эксплуатационной службы, в ведении которого находится объект и на котором запланированы работы, в двух экземплярах под копирку или оформлен с помощью компьютера, кроме подписей ответственных лиц.

5.1.5 Все записи в обоих экземплярах нарядов-допусков производятся шариковой ручкой и должны быть ясными и четкими без каких-либо исправлений. Подписи ответственных лиц, исполнителей, начальников служб  и диспетчеров под копирку не допускаются.

5.1.6 После подписания и согласования  наряда-допуска и указания в нем ответственных за подготовительные работы и за проведение работ оба экземпляра утверждаются лицом, имеющим право утверждения  наряда-допуска в соответствии с п.3.5. 

5.1.7 Начальник эксплуатационной службы или другое лицо его замещающее, согласовывает наряд-допуск со службой охраны труда, с диспетчерской службой, со смежными службами (при необходимости) в виде их подписей в обоих экземплярах.

В случае отсутствия на объекте службы охраны труда в графе 10 наряда-допуска ставить прочерк.

5.1.8 Дежурный диспетчер (руководитель смены) регистрирует наряд-допуск в Журнале регистрации (Приложение И).

5.1.9 Журнал регистрации должен находится на рабочем месте дежурного диспетчера (руководителя смены).

5.1.10 После согласования наряда-допуска, начальник эксплуатационной службы один экземпляр передает ответственному за подготовительные работы, а другой оставляет у себя. В случае удаленности объекта, оба экземпляра наряда-допуска передаются ответственному за подготовительные работы.

5.1.11 После выполнения работ по подготовке объекта оба экземпляра наряда-допуска подписывают лица, ответственные за подготовку и проведение газоопасных работ, которые подтверждают полноту выполнения подготовительных работ и мероприятий.

5.1.12 Ответственный за проведение работ сообщает дежурному диспетчеру (руководителю смены) о времени начала и окончания проведения газоопасных работ, для фиксирования в журнале регистрации.

5.1.13 После закрытия наряда-допуска экземпляры хранятся в делах соответствующих служб:

- первый экземпляр -  у диспетчера  не менее 3 месяцев;

- второй экземпляр - в делах эксплуатационной службы не менее 3 месяцев.

5.2 По журналу учета

5.2.1 Журнал учета - документ установленной формы, в котором оформляются периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характером работ, определенным составом исполнителей. Форма Журнала учета и порядок его оформления приведен в Приложении Б. Журнал учета должен быть пронумерован, скреплен мастичной или сургучной печатью. 

Страницы в Журнале учета должны быть пронумерованы. Срок хранения Журнала - не менее 3 месяцев со дня его окончания.

5.2.2 Меры безопасности при проведении газоопасных работ с записью в Журнале учета должны быть изложены в инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ.

5.2.3 Начальник эксплуатационной службы или другое лицо из состава эксплуатационного персонала по его поручению, заполняет графы 1,2,3,4 Журнала учета. Лицо, сделавшее запись в Журнале учета, назначает ответственных за подготовительные работы и за проведение газоопасных работ, которые в графах 5,6, своими подписями подтверждают факт выполнения всех мероприятий по подготовке рабочего места к безопасному проведению работ.

5.2.4 После ознакомления исполнителей с газоопасной работой, они своими подписями в Журнале учета подтверждают готовность приступить к выполнению газоопасной работы.

5.2.5 Ответственный за проведение газоопасной работы, убедившись о готовности исполнителей приступить к ее выполнению, сообщает дежурному диспетчеру (руководителю смены) о времени начала работы для фиксирования в оперативном журнале.

5.2.6 После окончания газоопасной работы ответственный за ее выполнение сообщает дежурному диспетчеру (руководителю смены) о времени ее окончания для фиксирования в оперативном журнале.

5.2.7 Журнал учета находится в эксплуатационной службе.

Срок хранения Журнала учета – 3 месяца со дня его окончания.

5.3 По плану ликвидации или локализации аварий

5.3.1 Газоопасные работы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварий, проводятся в соответствии с планами ликвидации аварий (далее план), составленными в соответствии с «Инструкцией по составлению планов локализации и ликвидации возможных аварий».

Планом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ. Перед проведением работ необходимо убедиться, соответствует ли утвержденный план технологической схеме и натуре.

5.3.2 Газоопасные работы, связанные с ликвидацией аварий, проводятся по согласованию с диспетчером (руководителем смены) с соблюдением правил безопасности и требований данной инструкции.

5.4 В порядке текущей эксплуатации 

5.4.1 Газоопасные работы проводимые в порядке текущей эксплуатации, согласно перечня (Приложение Г), характеризуются аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей.

6 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

6.1 Необходимую подготовку объекта к проведению газоопасных работ осуществляет эксплуатационный персонал газового объекта под руководством ответственного за подготовительные работы.

6.2 Для подготовки объекта (оборудования, коммуникаций и т.п.) к газоопасным работам должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в соответствующих инструкциях и наряде-допуске.

При этом должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности и выполнены требования по:

- снижению давления, удалению вредных и взрывоопасных продуктов;

- продувке оборудования и коммуникаций инертным газом (при необходимости);

- исключению попадания газа в место проведения работ из смежных участков технологической системы;

- исключению искрообразования или применению открытого огня;

- проведены необходимые переключения запорной арматуры, из оборудования, которое находится в зоне ведения газоопасных работ, удален газ и приняты меры против его ошибочной и самопроизвольной подачи.

6.3 Место и границы проведения газоопасных работ, при необходимости, должно быть отмечено дополнительными знаками безопасности, ограждено или должны быть выставлены посты с целью исключения пребывания посторонних лиц не занятых ее выполнением.

6.4 Пневмогидроприводы, пневмо - или электроприводы запорной и регулирующей арматуры  должны быть отключены от источников питания с видимым разрывом.

На электропневматических узлах управления вывесить соответствующие знаки безопасности и плакаты: «Не открывать», «Не закрывать» (где это необходимо).

На пусковых устройствах электроприводов и электрораспределительных устройствах вывешиваются плакаты: «Не включать - работают люди», которые снимают после окончания работ по указанию ответственного за проведение газоопасных работ. 

6.5 Для оценки качества выполненных подготовительных мероприятий, перед началом проведения подготовительных работ, необходимо проводить переносными приборами или с помощью автоматического анализа воздушной среды на содержание в нем метана, а также вредных, взрывоопасных и пожароопасных веществ. Результат анализа должен быть зафиксирован в наряде-допуске или Журнале учета до начала проведения газоопасной работы.

6.6 В период подготовки рабочего места к проведению газоопасных работ ответственному за проведение работ необходимо:

- проверить исправность средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и инвентаря;

- провести целевой инструктаж исполнителей по технике безопасности, оказанию первой помощи, действиям в случае аварии и зарегистрировать это в наряде-допуске или Журнале учета;

- наметить и освободить проходы и пути выхода исполнителей газоопасных работ из места проведения работ;

- удалить на безопасное расстояние людей и технику, не занятых при проведении данной газоопасной работы;
- подготовить противопожарный инвентарь, средства связи, наличие медицинской аптечки и ее комплектность.
7 ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

7.1 Газоопасные работы разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и инструкциями по профессиям и видам работ. Запрещается увеличивать объем газоопасных работ, предусмотренный нарядом-допуском.

Непосредственное проведение газоопасных работ может быть начато по команде ответственного за проведение работ только после окончания подготовки газового объекта.

Перед началом проведения газоопасных работ ответственный за проведение работ должен опросить каждого исполнителя о его самочувствии.

7.2 Лица, получившие указание приступить к проведению газоопасных работ, должны в каждом конкретном случае четко и ясно представлять содержание всех трудовых операций, составляющих данные работы

7.3 Техническая программа (объем) газоопасных работ и технология их производства должны полностью соответствовать технологическим инструкциям, регламентам и наряду-допуску.

7.4 Все газоопасные работы должны выполняться бригадой в составе не менее двух человек. Газоопасные работы, проводимые в порядке текущей эксплуатации, допускается выполнять одним исполнителем.

7.5 Газоопасные работы должны начинаться только в присутствии ответственного за проведение работ и с его разрешения. Вход исполнителей в рабочую зону должно быть со средствами индивидуальной защиты имея при себе изолирующий противогаз в положении "наготове".

7.6 Газоопасные работы, связанные с возможностью выделения природного газа или паров горючих жидкостей, должны выполняться с применением инструмента и приспособлений, не дающих искр в процессе их использования.

Спецодежда и спецобувь также не должны при работе давать искрообразования.

7.7 Для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники не выше 12В или аккумуляторные лампы, соответствующие по категории и группе взрывоопасной смеси.

7.8 Порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты должен соответствовать требованиям и нормам Системы стандартов по безопасности труда и технических условий на данные средства защиты. Режим работы в шланговом противогазе устанавливается нарядом-допуском. Максимальное время непрерывного пребывания исполнителя в противогазе ПШ-1-15мин, а в противогазе ПШ-2-20-25 минут, длина шланга для противогаза ПШ-1 – 10 метров, а для ПШ-2 – 20 метров.

7.9 При обнаружении нарушений техники безопасности исполнителями газоопасные работы должны быть немедленно остановлены ответственным за проведение работ.

 Право останавливать проведение газоопасных работ имеют:

- представители органов Проматомнадзора Республики Беларусь, газотехнической инспекции предприятия;

- начальник, главный инженер, инженер по охране труда, дежурный диспетчер, начальники эксплуатационных служб УМГ. 

Распоряжение на остановку газоопасных работ подается указанными лицами только через ответственного за проведение работ.

7.10 Продолжение газоопасной работы производится по указанию ответственного за проведение газоопасных работ после полного восстановления безопасных условий работы в соответствии с настоящим СТП.

7.11 О всех изменениях, нарушениях, прекращении и возобновлении газоопасной работы и принятых мерах ответственный за проведение работ передает начальнику эксплуатационной службы, подписавшему наряд-допуск и дежурному диспетчеру.

7.12 При кратковременных перерывах (до одного часа) при проведении газоопасных работ, ответственность за состояние всего оборудования возлагается на ответственного за проведение газоопасных работ. Присутствие посторонних лиц запрещается.

7.13 При невозможности окончания работ на вскрытом оборудовании в одну смену, наряд-допуск должен быть приостановлен с обеспечением специальных мероприятий, обеспечивающих безопасность с отметкой об этом в наряде-допуске.

7.14 Во всех случаях проведения работ в емкостях, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов, к наряду-допуску должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата и установки заглушек, подписанные начальником эксплуатационной службы или его заместителем.

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ВНУТРИ 

ЕМКОСТЕЙ

8.1 Емкости, подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть освобождены от продукта, отключены от действующего оборудования и системы трубопроводов с помощью стандартных заглушек  (согласно схемы, прилагаемой к наряду-допуску) и, в зависимости от свойства находящихся в них химических продуктов, промыты, пропарены перегретым паром, продуты инертным газом или чистым воздухом (при необходимости).

8.2 Работы по установке (снятию) заглушек, включенные в  перечень мероприятий по подготовке объекта и предусмотренные в п.6 наряда-допуска, не требуют дополнительного оформления наряда-допуска и могут проводиться как эксплуатационным персоналом, выполняющим подготовительные работы, так и персоналом, включенным в бригаду по выполнению основных газоопасных работ. Меры безопасности при установке (снятии) заглушек должны быть изложены в п.6 наряда-допуска.

8.3 Перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения в зоне газоопасных работ на видном месте вывешивается плакат "Газоопасные работы", который снимают после их окончания и только с разрешения ответственного за проведение работ.

8.4 Для проведения работ внутри емкостей должна назначаться бригада в составе не менее трех человек (работающий и два наблюдающих). Пребывание внутри емкости разрешается, как правило, одному человеку. При необходимости пребывания в емкости большего числа работающих должны быть разработаны, занесены в наряд-допуск и дополнительно осуществлены меры безопасности, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (не менее одного наблюдающего на одного работающего в емкости), порядок входа и  эвакуации  работающих, порядок размещения шлангов и заборных патрубков противогазов, сигнально-спасательных веревок, наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ и другое.

8.5 Во всех случаях на работника, работающего в емкости, должен быть надет спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой, закрепленной в верхней части заплечных ремней, свободный конец которой, длиной не менее 10 м для противогаза ПШ-1 и 20 м для противогаза ПШ-2, должен быть выведен наружу и находиться в руках дублера.

Пояс, карабин, сигнально-спасательная веревка и заплечные ремни должны быть испытаны в установленном порядке.

При отсутствии зрительной связи между работающими и наблюдающими должна быть установлена система подачи условных сигналов.

8.6 При  проведении работ внутри емкости наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе шланговый или изолирующий противогаз в положении "наготове".

При этом он обязан:

- следить за сигналами и поведением работающих;

- следить за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства;

- при необходимости вызывать к месту работ ответственного за проведение работ, используя доступные способы связи и сигнализации (голосом, условными сигналами, телефоном);

- спускаться в емкость для оказания помощи пострадавшему в шланговом или изолирующем противогазе после предварительного оповещения ответственного за проведение газоопасных работ.

8.7 Для защиты органов дыхания работающих внутри емкостей должны применяться шланговые, кислородно-изолирующие противогазы или воздушные изолирующие приборы. Использование фильтрующих противогазов запрещается.

8.8 Работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания может быть разрешена главным инженером при условии, что объемное содержание кислорода в воздухе внутри емкости составляет не менее  20%, а содержание вредных паров и газов в емкости не превышает ПДК этих веществ в воздухе рабочей зоны. При этом должна быть исключена возможность попадания вредных, взрывоопасных и  взрывопожароопасных паров и газов извне или выделения их из отложений, футеровки и т.п. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри аппаратов без средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть изложены в наряде-допуске и включать в себя:

- непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в емкость, обеспечивающую нормальный воздушный режим;

- непрерывный контроль состояния воздушной среды;

- наличие у каждого работающего в емкости и у наблюдающих шланговых противогазов в положении "наготове";

- наличие вблизи места проведения работ средств  сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной );

- наличие у каждого работающего в емкости спасательного пояса с закрепленной на нем сигнально-спасательной веревкой и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа внутри колодцев, коллекторов и других аналогичных устройствах и сооружениях без средств защиты органов дыхания не допускается.

8.9 Для спуска рабочего в емкость, работы внутри емкости и подъема из нее должны применяться переносные лестницы, которые должны испытываться в установленном порядке и соответствовать требованиям безопасности. Проверку исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы проводит ответственный за проведение работ.

8.10 Рабочий при спуске в емкость и при выходе из нее не должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в емкость способом, исключающим их падение и травмирование работающих.

8.11 Если в действиях работающего внутри емкости наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует немедленно прекратить, а рабочего из емкости эвакуировать.

8.12 После окончания работ внутри емкости ответственный за проведение работ перед закрытием люков должен лично убедиться, что в емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов и сделать об этом запись в п.15 наряда-допуска.

8.13 Проведение работ в колодцах, канализационных сетях и подобных им сооружениях необходимо согласовать (под расписку в наряде-допуске) с начальниками эксплуатационных служб, технологически связанных с этими объектами, которыми должны быть приняты меры, исключающие залповые выбросы вредных и взрывоопасных продуктов к месту проведения работ.

8.14 На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть ограждены. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки,  а в ночное время - сигнальное освещение согласно СНИП III.4.80.

8.15 При нанесении защитных покрытий на внутренние поверхности емкостей, выполнение которых сопровождается выделением вредных или взрывоопасных веществ, следует предусматривать принудительное удаление этих веществ из емкостей.

9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ РАБОТЕ В ЕМКОСТЯХ

9.1 К аварийным ситуациям относятся:

9.1.1 Возможные повреждения противогаза и отравление работающего ядовитыми газами.

9.1.2 Механические воздействия на работающего и получение им при этом травм.

9.1.3 Ожоги, обморожения и др. факторы.

9.2 При любой аварийной ситуации или получении от работающего условного сигнала, равно как и не получения сигнала в течение 2-3 мин, а также в случае происшествия какого-либо несчастного случая необходимо:

9.2.1 Немедленно извлечь работающего из емкости.

9.2.2 Сразу же освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать пострадавшему первую помощь и сообщить ответственному за проведение работ.

9.3 Во всех случаях при удушающем действии газа на человека до прибытия врача необходимо:

9.3.1 Поднять пострадавшего на свежий воздух.
9.3.2 Устранить все, что стесняет дыхание пострадавшего (расстегнуть воротник, снять пояс и т.д.).

9.3.3 Очистить пострадавшему марлей рот от слизи и дать понюхать нашатырный спирт.

9.3.4 При отсутствии дыхания и пульса, пострадавшему необходимо проводить искусственное дыхание и не прямой массаж сердца.

9.4 При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, прекратить работу и сообщить о возникшей  ситуации ответственному за проведение работ.

9.5 При возникновении пожара необходимо подать сигнал пожарной тревоги 

Приложение А

(Обязательное)

Форма наряда-допуска на проведение газоопасных работ

Наряд-допуск на проведение газоопасных работ

УТВЕРЖДАЮ

______________________

(должность)

______________________

     (подпись, фамилия, и.о.)

"____"__________19__г.

НАРЯД-ДОПУСК N_____

        НА ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ    (очередной номер по журналу

регистрации газоопасных ра-

бот  в УМГ)

1. Эксплуатационная служба  ___________________________________________

2. Место проведения работ _____________________________________________

                                   (аппарат, коммуникация, установка)

3. Характер выполняемых работ_________________________________________

   ___________________________________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы ____________________________

(должность,

   ___________________________________________________________________

                      фамилия, и.о.)

5. Ответственный за проведение работ ___________________________________

(должность,

   ___________________________________________________________________

                      фамилия, и.о.)

6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных  работ и

   последовательность их проведения ____________________________________

   ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

      ПРИЛОЖЕНИЕ ____________________________________________________

(наименование схем, эскизов, общее кол-во листов)

7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ _____________

   ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

8. Средства индивидуальной защиты и режим работы _______________________

   ___________________________________________________________________

9. Начальник эксплуатационной службы ___________________________________

(подпись, дата, фамилия, и.о.)

10. Мероприятия согласованы:

    Со службой охраны труда  ____________________________________________

(подпись, дата, Ф. И. О. )

   ____________________________________________________________________

    С диспетчерской службой  _____________________________________________

(подпись, дата, Ф,И,О,)

    Со смежными службами  ________________________________________________ 

(наименование смежной службы, подпись, дата, Ф. И. О.)

11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

	N пп
	Дата и время проведения работ
	Фамилия, И.О. членов бригады 
	Профессия
	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись
	Инструктаж провел, должность,Ф.И.О. подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Допустимая концентрация
	Результаты анализа
	Подпись лица, проводившего анализ

	
	
	
	
	


13. Мероприятия по подготовке  к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

_______________________________


______________________________

Ответственный за подготовительные 


Ответственный за проведение

работы (фамилия, И, О.,




работ (фамилия, И, О,

подпись, дата, время)  




подпись, дата, время)

  _______________________________      __________________

  _______________________________      _____________________________

14. К производству работ допускаю:

Начальник эксплуатационной службы

(Допускающий)



     _____________________________________ 

                   (подпись, дата, время,  фамилия, и.о.)

15. Срок действия наряда-допуска продлен

	Дата и время проведения работ
	Результаты анализа воздушной среды (лабо-

раторного типа или ав-

томатического).
	Возможность производства работ подтверждаю

	
	
	Ответственный за проведение работ
	Начальник эксплуатационной службы 
	Дежурный диспетчер

(руководитель смены)

	
	
	
	
	


16. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт _______________

    __________________________________________________________________

    (подпись лиц: ответственного за  проведение работ, начальника эксплуатационной
______________________________________________________________________

 службы, дата, время)

Приложение Б

(Обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА

УЧЕТА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ НАРЯДА-ДОПУСКА

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ НАРЯДА-ДОПУСКА

___________________________

 (наименование  УМГ)

	№ п/п
	Дата и время

Проведения

работ


	Место проведения работ (технологическая установка, коммуникация) 
	Характер выполняемых работ
	Мероприятия по подготовке

объекта к проведению газоопасных работ выполнены(Ф.И.О., подпись ответственного за подготовительные работы)
	Мероприятия, обеспечивающие безопасное

проведение работ, выполнены (Ф.И.О., подпись ответственного за проведение работ)
	С условиями безопасного выполнения работы ознакомлены (Ф.И.О. исполнителей и их подписи)
	Результаты анализов воздушной среды
	К проведению работ Допускаю (Ф.И.О, подпись) начальник эксплуатационной службы (Допускающий)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Примечание. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных

 работ излагаются в технологических инструкциях, инструкциях по охране труда

 

 и инструкциях по видам работ.

 В графах 5 и 6 указывать соответствующие пункты инструкций.

   Приложение В

(Обязательное)

Форма перечня газоопасных работ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

___________________________

(наименование УМГ)

___________________________

(подпись, фамилия,и.о.)

"_____"___________19___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

__________________________________________

 (наименование эксплуатационной службы УМГ)

	N

п/п
	Место и характер работы (поз.оборудования по схеме)
	Возможные опасные и вредные производственные факторы


	Кем выполняется данная работа
	Основные мероприятия

	
	
	
	
	по подготовке объекта к газоопасной работе
	по безопасному проведению газоопасных работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


I   - работы, проводимые с оформлением наряда-допуска (по форме Приложения А).

II  - работы, проводимые без оформления наряда-допуска с регистрацией в Журнале учета (по форме Приложения З).

III - работы, вызванные необходимостью ликвидации или локализации аварии.

IV  - работы, проводимые в порядке текущей эксплуатации.

         Согласовано

       Служба охраны труда               Нач.эксплуатационных служб

       ___________________                  ______________________

Приложение Г

(Рекомендуемое)

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

газоопасных работ на газовых объектах

предприятия

	N

п/п
	Место и характер работы (поз.оборудования по схеме)
	Возможные опасные и вредные производственные факторы


	Кем выполняется данная работа
	Основные мероприятия

	
	
	
	
	по подготовке объекта к газоопасной работе
	по безопасному проведению газоопасных работ

	1. Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска

	1.1
	Гидравлические или пневматические испы-тания на прочность и герметичность техноло-гического оборудования и технологических газо-проводов после монтажа на КС, ПХГ, ГРС, АГНКС и линейной части при-родным газом.
	Горючие газы, пары одоранта, метанола, диэтиленгликоля.
	Персоналом субподрядных монтажных организаций совместно с УМГ, РНУ.
	Основные мероприятия по ТБ должны соответствовать специальной инструкции, составленной строительно-монтажной организацией согласованной с УМГ.



	1.2
	Удаление (вытеснение) природным газом жид-кости из технологи-ческого оборудования и технологических  газопроводов после гидравлических спытаний.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.3
	Очистка полости газо-провода после монтажа продувкой с пропуском очистных поршней или продувкой без пропуска очистных поршней.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.4
	Внутренний осмотр, очистка или ремонт емкостей, в которых находились нефтепродукты, метанол, антифризы.
	-“-
	Эксплуатационно-ремонтный персонал объекта или подрядной организации
	Закрытие и блокирование запорной арматуры. Полный слив продукта. Принудительное проветривание пространства внутри емкости, пропаривание, состав бригады не менее 3-х человек.
	Применение искробезопасных переносных светильников. Взятие пробы воздуха на за-газованность. Надежное крепление лестницы для спуска и обо-рудования площадки для наблюдающих (дублеров).

	1.5
	Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением.
	-“-
	-“-
	Закрытие и набивка от-сечных кранов. Открытие и блокирование выпускного крана и дренажной задвижки. Установка знаков безопасности. Установка силовых заглушек.


	Ограничение доступа людей в опасную зону. С соблюдением инструкций по техническому освидетельствованию сосудов.

	1.6
	Очистка или ремонт циклонных элементов внутри пылеуловителей, сепараторов и других сосудов, работающих под давлением.
	-“-
	-“-
	Состав бригады не менее 3 человек.
	Применение искробезопасного инструмента. Взятие проб воздуха в рабочей зоне. Использование шланговых противогазов.



	1.7
	Ремонт трубопроводной арматуры, связанной с заменой рабочего орга-на или его уплотнений.
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия по ТБ должны соответ-ствовать технологическому регламенту или инструкции по охране труда

	1.8
	Демонтаж всасывающего и нагнетательного патрубков нагнетателя 280 и установка силовых заглушек. Демонтаж заглушек и установка патрубков на место.


	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.9.
	Демонтаж крышки нагне-тателя 370 и установка силовых заглушек. Демонтаж заглушек и установка крышки на место.


	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.10
	Вскрытие люк-лазов на всасывающем и нагнетательном газо-проводах нагнетателя и установка герметизи-рующих резиновых шаров.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.11
	Демонтаж фланцевых соединений и установка силовых заглушек на всасывающем и нагнета-тельном газопроводах ГМК и СКУ. Демонтаж заглушек.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.12
	Демонтаж защитной решетки на входе в на-гнетатель или пролаз по всасывающему и на-гнетательному газо-проводам нагнетателя.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.13
	Заливка метанола в магистральный газопровод через штатные устройства.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.14
	Капитальный или средний ремонт ГПА, СКУ.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	1.15
	Регламентированные технические обслужива-

ния (ТО-2) СКУ на АГНКС.
	-“-
	Эксплуатационно-ремонтный персонал объекта или персоналом подрядной орга-

низации.
	Основные мероприятия ТБ должны соответство-

вать ПТЭ и БО оборудования АГНКС.

	1.16
	Все операции техни-ческого обслуживания запорной и регули-рующей арматуры, их электропривода, газо-заправочных колонок на АГНКС.
	-“-
	-“-
	-“-

	1.17
	Ревизия фильтров или замена фильтроэлемен-тов в линиях пускового и топливного газа на газотурбинных ГПА и БТПГ.
	-“-
	-“-
	Закрытие и набивка отсечных кранов.От-

крытие дренажного клапана. Установка знаков безопасности.
	Применение омедненного слесарного ин-струмента.

	1.18
	Ревизия системы уплот-нения центробежного нагнетателя или ее элементов (фильтры, поплавковая камера, регулятор перепада, гидроаккумулятор, газоотделитель и т.п.).
	-“-
	-“-
	Набивка отсечных кранов нагнетателя. Снятие шлангов, блокирование кранов.
	Применение омедненного слесарного ин-струмента. Взятие проб воздуха на загазованность.

	1.19
	Внутренний осмотр картера ГМК, СКУ, под-

шипниковой камеры на-гнетателя.
	-“-
	-“-
	Полный слив масла. Принудительное проветривание пространства внутри маслобака.
	Взятие проб воздуха внутри маслобака на

загазованность. Применение искробезопасных переносных светильников (ламп).

	1.20
	Регламентированные технические обслужи-вания трубопроводной арматуры на технологи-ческих, топливных, пусковых и импульсных газопроводах КС, ГРС, ПХГ.
	-“-
	-“-
	Отключение питания импульсным газом.
	Применение омедненного слесарного ин-струмента.

	1.21
	Монтаж или демонтаж измерительных диафрагм на действующих газопроводах БТПГ, узлов замера расхода газа.
	-“-
	-“-
	Закрытие и набивка отсечных запорных кра-нов. Выпуск газа в атмо-сферу. Установка знаков безопасности.
	-“-

	1.23
	Ремонт и ревизия подогревателей газа на ГРС.
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия по ТБ должны соответ-ствовать технологическому регламенту или инструкции по охране труда

	1.24
	Земляные работы на МГ, КС, АГНКС, ГРС.
	-“-
	-“-
	-“-

	1.25
	Работы по запуску и приему очистных поршней.
	-“-
	-“-
	-“-

	1.26
	Залив одоранта в подземные емкости на ГРС.
	-“-
	-“-
	-“-
	Применение искробезопасного инструмента и герметичных проводок.

	1.27
	Раскопка грунта в местах утечки газа до их устранения
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия по ТБ должны соответствовать технологическому регламенту или инструкции по охране труда


2. Работы, проводимые с регистрацией в Журнале учета.

	№ п/п
	Место и характер работы (поз.оборудования по схеме)
	Возможные опасные и вредные производственные факторы
	Кем выполняется данная работа
	Основные мероприятия

	
	
	
	
	по подготовке объекта к газоопасной работе
	по безопасному проведению газоопасных работ

	  2.1
	Индивидуальные испытания СКУ АГНКС после монтажа или капитального ремонта.
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия ТБ должны соответ-ствовать ПТЭ и БО оборудования АГНКС.

	2.2
	Регламентированные технические обслу-живания (ежесменное, ТО-1 СКУ на АГНКС.
	-“-
	-“-
	-“-

	2.3.
	Регламентированные технические обслу-живания (ежесменное, еженедельное, ежеме-сячное ) установок осушки газа на АГНКС.
	-“-
	-“-
	-“-

	2.4
	Внутренний осмотр, очистка или ремонт маслобаков уплотнения и смазки ГПА , редуктора на ГПА .
	-"-
	-"-
	Полный слив масла. принудительное проветривание пространства внутри маслобака.
	Взятие проб воздуха внутри маслобака на

загазованность.Применение искробезопасных переносных светильников (ламп).

	2.5
	Испытание на герме-тичность (опрессовка) природным газом обо-рудования и коммуникаций после ремонта.
	-“-
	-"-
	Контрольная обтяжка всех разъемных соединений. Контроль правильного положения трубопроводной

арматуры, установка знаков безопасности.
	Подъем давления производить ступен-чато с шагом в 10 ата с последующим осмотром объекта испытаний.

	2.6
	Приборный контроль технического состояния оборудования и коммуникаций с помощью переносных средств диагностики (виброобследование, толщинометрия, дефектоскопия и т.п.) и приборный контроль условий труда во взрывоопасных зонах.
	-“-
	-“-
	Основные мероприяти по ТБ должны соответ-ствовать программе испытаний, утвержденной в установленном ПТЭ МГ порядке. Применять взрывозащищенное тестовое оборудование. Периодический контроль воздуха рабочей

зоны на загазованность.

	2.7
	Индивидуальные испы-тания ГПА, СКУ на КС, АГНКС или ПХГ после монтажа или капитального ремонта.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	2.8
	Набивка уплотнений запорных кранов герметизирующей пастой.
	-“-
	-“-
	Осмотр крана на

Предмет исправности заправочных штуцеров и наличия обратных клапанов,  

мультипликаторов.
	Применение штатного шприца наполнителя.

	2.9
	Ревизия гидропнев-матического привода запорных кранов и привода кранов-регуляторов давления. Регулировка концевых выключателей в системе управления кранами.
	-“-
	-“-
	Отключение импульсного газа, трубных проводок к контрольным клапанам-задатчикам. Установка знаков безопасности.
	Применение омедненного слесарного инструмента.

	2.10
	Ремонтнопрофилакти-ческие работы обще-строительного  

характера во взрыво-опасных зонах.
	-“-
	-“-
	Осмотр объекта на предмет исправности.
	Применение искробезопасного инструмента.

	2.11
	Монтаж (демонтаж) импульсных трубных проводок (шлангов), концевых выключателей, блокзамков на запорных кранах, редуцирующей ГРС и расходомерной.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	2.12
	Замена свечей зажи-гания компрессорных и газовпускных клапанов ГМК.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-


3.Работы, проводимые в  порядке текущей эксплуатации.

	№ п/п
	Место и характер работы (поз.оборудования по схеме)
	Возможные опасные и вредные производ-ственные факторы
	Кем выполняется данная работа
	Основные мероприятия

	
	
	
	
	по подготовке объекта к газоопасной работе
	по безопасному проведению газоопасных работ

	3.1.
	Обходы и внешние ос-мотры действующего и резервного оборудова-ния КС, ПХГ, ГРС, АГНКС, ЛЧ.
	Горючие газы,пары одоранта, этилмеркап-тана, метанола, диэтиленгликоля.
	Дежурный оперативный персонал или эксплуатационно-ремонтный персонал объекта.
	Основные мероприятия по ТБ должны соответствовать производственной инструкции, маршруту и объему осмотров.

	3.2
	Пуск резервного или останов работающего ГПА или СКУ на КС, АГНКС, ПХГ.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	3.3
	Включение в работу резервных или выключение работающих аппаратов осушки, охлаждения, очистки газа.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	3.4
	Контроль за режимом работы и техническим состоянием оборудования ГИС ГРС, КС, ПХГ, АГНКС, по штатной контрольной аппаратуре, установленной во  взрывоопасных зонах.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	3.5
	Контроль загазованности воздуха в рабочих зонах с помощью переносных газонализаторов.
	-“-
	-“-
	-“-
	-“-

	3.6
	Замена картограмм регистрирующих приборов, установленных в газоопасных зонах.
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия должны соответствовать указаниям безопасности в документации предприятия-изготовителя прибора.

	3.7
	Проверка исправности технического манометра, установленного на газопроводе с помощью контрольного манометра.
	-“-
	-“-
	Отключить технический манометр от дей-ствующего газопровода и выпустить газ в атмосферу через штатное выпускное устройство.

	3.8
	Приборный контроль или

контроль с помощью мыльной эмульсии мест утечек газа из техно-логического оборудования и трубопроводов.
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия по ТБ должны соот-ветствовать производственной инструкции или инструкции по охране труда.

	3.9
	Отборы проб газа, масла и других рабочих жидкостей для химического анализа.
	-“-
	-“-
	-“-

	3.10
	Заправка автомобилей сжатым природным газом.
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия по ТБ  должны соот-ветствовать ПТЭ и БО оборудования АГНКС.

	3.11
	Продувка влагомаслоот-

делителей СКУ на АГНКС 
	-“-
	-“-
	-“-

	3.12
	Залив одоранта в одоризационные бачки на ГРС.
	-“-
	-“-
	Основные мероприятия по ТБ должны соот-ветствовать инструкции по охране труда.


Приложение Д

(Справочное)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

взрывоопасных зон на газовых объектах предприятия 

(в соответствии с гл.7.3.40 Правил устройства электроустановок

Главгосэнергонадзора) .

1 Взрывоопасные зоны класса В-1а.

1.1 Галерея нагнетателей на компрессорных станциях с электроприводными ГПА.

1.2 Отсек нагнетателя комплектно-блочного ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-16С.

1.3 Компрессорное отделение на АГНКС всех типов.

1.4 Помещения ГРС: помещение регуляторов, помещение расходомеров, одоризационная установка в помещении.

1.5 Машинный зал компрессорной станции  с  газомотокомпрессорами всех типов.

1.6 Отсеки регулирующей и запорной  трубопроводной  арматуры  на блочных установках подготовки топливного и пускового газа.

1.7 Помещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

1.8 Помещение вентиляторов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

1.9 Канализационные насосные станции.

1.10 Склад карбида кальция.

1.11 Склад баллонов сжиженного газа.

1.12 Склад лакокрасочных материалов.

2 Взрывоопасные зоны класса В-1б.

2.1 Разделительные тамбуры между компрессорными отделениями, галереями нагнетателей и машинными залами и другими помещениями объекта.

3 Взрывоопасные зоны класса В-1г.

3.1 Узел отключающих устройств на открытой площадке ГРС, узел очистки газа на открытой площадке, узел редуцирования на открытой площадке ГРС, одоризационная установка наружная, метанольные установки (наружные), емкости для сбора конденсата (подземные) на открытых площадках, емкости для сбора конденсата (наружные) на открытых площадках.

3.2 Пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-1, В-1а и В-II (исключение проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха, из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-1г считается в пределах до:

3.3 0,5м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-1, В-1а, В-II.

3.4 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса.

3.5 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса.

3.6 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами; при наличии обвалования – в пределах всей площади обвалования.

3.7 Пространство,  ограниченное 20 м по горизонтали и  вертикали от места  открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

Приложение Е

(Справочное)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

газоопасных мест на газовых объектах

предприятия

1 Помещения и наружные установки, где имеются взрывоопасные зоны любого класса по ПУЭ  (см. Приложение Д).

2 Помещения, где хранятся, ремонтируются или технически обслуживаются и  используются  средства измерений,  содержащие ртуть (ртутные приборы).

3 Насосная  склада  метанола-яда и пространство около насосной и емкостей склада метанола-яда размерами 3 м по горизонтали и  вертикали от любого надземного трубопровода, трубопроводной арматуры, люка.

4 Помещения,  где хранится в заводской таре диэтиленгликоль, тасол и другие антифризы.

5 Сосуды,  работающие под давлением (после их отключения и разгрузки от избыточного давления),  емкости для хранения нефтепродуктов и метанола-яда, колодцы для трубопроводной арматуры на  водопроводных  и канализационных коммуникациях, траншеи, приямки, котлованы на территории, в пределах ограды газового объекта.

6 Пространство  около сварочного поста или установки для автоматической сварки размерами 3 м по горизонтали и вертикали от  оконечных деталей изделия (объекта).

7 Пространство около механообрабатывающего оборудования (сверление, фрезерование,  точение)  размерами 3 м по горизонтали и вертикали от оконечных деталей изделия (при механической обработке полиамидов  и фторопласта).

8 Пространство около топливораздаточного пункта размерами 3 м по горизонтали и вертикали от оконечных деталей изделия (объекта).

9 Пространство около свинцово-кислотных  аккумуляторных  батарей размерами 3 м по горизонтали и 1,5 м по вертикали от оконечных деталей батареи.

Приложение Ж

(Обязательное)

Примерный перечень вопросов, освещаемых при инструктаже исполнителей 

газоопасных работ (целевой инструктаж).

1 Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение.

2 Технологическая (производственная) ситуация на газовом объекте в месте проведения работ, характеристика и параметры среды внутри системы и на соседних участках (при необходимости).

3 Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ и в непосредственной близости от места проведения работ.

4 Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны.

5 Пути эвакуации персонала в аварийной ситуации.

6 Проведенная  подготовительная  работа и принятые меры безопасности.

7 Условия проведения работ: особое внимание обращается на применение средств индивидуальной защиты.

8 Порядок  входа  в  газоопасное  место и выхода из него.  Места расстановки работающих, наблюдающих и т.д. Средства связи и сигнализации. Условные сигналы оповещения между работающими.

9 Последовательность выполнения работ  по  отдельным  операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.

10 Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

11 Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы.

12 Порядок оповещения  и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении аварийной ситуации.

13 Порядок окончания работы.

Приложение И

(Обязательное)

Форма журнала регистрации нарядов-допусков

на проведение газоопасных работ

Журнал регистрации нарядов-допусков

на проведение газоопасных работ

____________________________________

(наименование УМГ)

Начат «__»_____________ 2000г.

Окончен «__»___________ 20__г

Срок хранения 5 лет

	Дата
	Номер

наряда-допуска
	Наименование работ
	Дата и время начала и окончания работ по наряду-допуску
	Ф.И.О. выдавшего наряд
	Ф.И.О.

ответственного за про-

ведение

работ
	Ф.И.О.

ответственного руководителя работ
	Фактическая дата и время начала работ
	Фактическая дата и время окончания работ
	Подпись начальника эксплуатационной службы (допускающего)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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