Инструкция 
по охране труда при эксплуатации систем вентиляции
1. Общие требования безопасности
1.1.
К самостоятельной работе в качестве персонала, обслуживающего системы вентиляции (далее по тексту - работник), допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие:
1.1.1. соответствующую профессиональную подготовку, в том числе по вопросам охраны труда, и
имеющие свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по про​фессии;
1.1.2. проверку знаний в объеме ! группы по электробезопасности;
1.1.3. медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;
1.1.4. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
1.2.
Работник обязан:
1.2.1. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
1.2.2. не допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ, курения в
неустановленных местах;
1.2.3. выполнять только порученную работу;
1.2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.
1.3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью:
	№ п/п
	Наименование
	Срок носки в месяцах

	1
	Костюм хлопчатобумажный (х/б)
	12

	2
	Рукавицы х/б с накладками
	2

	На наружных работах зимой дополнительно:

	3
	Куртка х/б на утепляющей прокладке
	36

	4
	Брюки х/б на утепляющей прокладке
	36

	5
	Валяная обувь
	48

	6
	Галоши на валяную обувь
	24

	При выполнении работ на горячих участках дополнительно:

	7
	Ботинки кожаные
	12

	При выполнении работ на мокрых участках дополнительно;

	Q
О
	Сапоги резиновые
	24

	При выполнении работ по ремонту химического оборудования дополнительно:

	9
	Костюм суконный вместо костюма х/б
	12

	10
	Сапоги резиновые
	12


1.4.
Работник должен:
1.4.1. уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях.
Знать, где находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку (сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение;
1.4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;
1.4.3. не принимать пищу на рабочем месте.
1.5.
На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
1.5.1. подвижные части производственного оборудования;
1.5.2. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
1.6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудо​вания,  приспособлений,  инструментов,  нарушениях технологического  процесса  устанавливается нанимателем.
1.7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований инструкции в соот​ветствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Привести в порядок спецодежду, застегнуть на все пуговицы (рукава одежды застегнуть у кисти рук), волосы убрать под головной убор, заправить свисающие концы одежды.
2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, убрать вокруг все лишние предметы.
2.3. Убедиться в наличии ограждающих устройств  движущихся частей оборудования и механизмов.
2.4. Убедиться в наличии и исправности заземления (вентоборудование и воздуховоды должны быть заземлены).
2.5. Проверить исправность рабочего инструмента (набор гаечных ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек; если ключи не подходят к гайкам, пользоваться раздвижными ключами;
если необходимо иметь длинный рычаг, пользоваться ключом с длинной ручкой, но не наращивать
его другим ключом или трубой).
2.6. Во избежание травмирования не работать в местах с недостаточным освещением.
3. Требования безопасности при выполнении работы
3.1.
При ремонте вентоборудования должны выполняться следующие требования:
3.1.1. при отключении электродвигателя и остановке вентилятора на пусковом устройстве выве​шивается табличка «Не включать — работают люди», а на воздуховодах — «Вентилятор в ремонте»;
3.1.2. запрещается производить работы до полной остановки вентилятора;
3.1.3. отключение и подключение электродвигателя производятся только дежурным электриком;
3.1.4. механизмы с движущимися и вращающимися частями, находящиеся вблизи места проведе​ния ремонта вентустановки, должны быть надежно ограждены или отключены;
3.1.5. при ремонте используются только исправные инструменты, приспособления и средства ин​дивидуальной защиты.
3.2. При производстве ремонтных работ во взрывоопасных зонах действующих цехов сварочные
и другие работы, связанные с применением открытого огня или искрообразованием, производятся в
соответствии с Правилами пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых
работ на предприятиях Республики Беларусь.
3.3. При ремонте и обслуживании взрывозащищенных вентиляторов, конструктивно связанных с
оборудованием или встроенных в технологические схемы, а также оборудования вентилем, разме​щенных во взрывоопасных помещениях, должны применяться инструменты и приспособления, ис​ключающие искрообразование, а также переносные светильники с напряжением не выше 12 В во
взрывозащищенном исполнении.
3.4. Ремонт систем вентиляции, обслуживающих помещения производств категорий А и Б, может
производиться только после их очистки до безопасных уровней концентрации взрывопожароопасных
веществ внутри вентиляционного оборудования и в зоне выполнения работ и подтверждения резуль​татами анализов.
3.5. Ремонт вентиляционных установок, связанных с технологическим процессом, должен произ​водиться одновременно с ремонтом технологического оборудования.
3.6. Не реже 1 раза в неделю работник должен тщательно осматривать оборудование систем
воздушного отопления и вентиляции с проверкой соответствия притока и вытяжки заданному режиму,
положения заслонок подогрева воздуха в калориферах, температуры обратной сетевой воды, состоя​ния теплопроводов и т.д. Обход установок дежурным слесарем должен производиться ежедневно.
3.7. На двери вентиляционной камеры должны быть нанесены надписи:
3.7.1. наименование помещения;
3.7.2. условные обозначения размещенных в камере вентиляционных агрегатов;
3.7.3. категории помещения по пожарной опасности и класс зон по ПУЭ.
3.8.
Двери вентиляционных камер должны плотно закрываться и запираться на замок. Помещения
вентиляционных камер, площадки установки вентиляционного оборудования, вентиляционные кана​лы не допускается загромождать посторонними предметами.
3.9.
Площадки, расположенные выше уровня пола, на которых смонтировано вентиляционное
оборудование, и стационарные лестницы к ним должны быть ограждены в соответствии с требова​ниями стандартов безопасности труда.
3.10. Вентиляционные камеры, площадки и другие места установки вентиляционного оборудова​ния должны иметь электрическое освещение.
3.11. Регулирующие приспособления (шиберы, дроссель-клапаны, заслонки, регулирующие орга​ны воздухораспределителей и др.) должны легко открываться и закрываться, а также надежно фик​сироваться в заданном положении.
3.12. Всасывающие отверстия вентиляторов, не присоединенные к воздуховодам, должны быть
защищены металлическими сетками.
3.13. Приводные ремни, соединительные муфты и другие вращающиеся детали и части оборудования должны иметь сплошное или сетчатое ограждение, исключающее возможность случайного
касания их.
3.14. На летний период во избежание засорения все калориферы со стороны подвода воздуха
должны закрываться.
Очистка воздуховодов от пыли должна осуществляться не реже 2-х раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка. Защитные сетки и жалюзи перед вентилятора​ми должны очищаться от пыли и грязи не реже 1 раза в квартал.
4.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.
Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к ава​рии или несчастным случаям:
4.1.1. отключить используемое оборудование;
4.1.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:
немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 01, указав адрес объекта и что горит, и руководителю объекта;
принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;
приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожароту​шения;
по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге по​жара и мерах, принятых по его ликвидации;
на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения ма​териальных ценностей.
4.2. Оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему на произ​водстве, освободив его от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).
4.3. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и
сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений
на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Тщательно убрать рабочее место.
5.2. Проверить работу вентиляционной системы.
5.3. Инструменты и приспособления почистить и сложить в отведенные для них места.
5.4. Снять спецодежду, спецобувь и сложить их в гардеробный шкаф.
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ,
5.6. О всех недостатках, замеченных во время работы, сообщить непосредственному руководителю.
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