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EN-P-030 Программа ЭКСПЛУАТАЦИи СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.


ЦЕЛЬ соблюдение правил эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения для минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду и уменьшения возможных вотерь водных ресурсов.

Область применения
Настоящая  программа устанавливает общие требования по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 
Настоящая  программа  учитывает  требования СТБ ИСО 9001 и СТБ ИСО 14001.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       СТБ 1188-99 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

ГОСТ 12.2.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения.

ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения.

ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения.

ГОСТ 12.3.006-75 Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей.

СТБ ИСО 14001-2000 Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.

3 Определения и сокращения

     3.1В настоящем документе применяются требования с соответствующими определениями, приведенные в 1, 2, 3, 4,  ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 25150-82,  ГОСТ 25151-82, ГОСТ 27065-86,  СТБ ИСО 14001-2000.

     3.2 В настоящем документе применяются следующие сокращения:

МОЦГ и Э – Минский областной  центр гигиены и эпидемиологии

ПЛ –  производственная лаборатория 

ТО–  технический отдел  ИП 

ППО – планово-профилактическое обслуживание

ППР – планово-предупредительный ремонт

Системы В и В – системы водоснабжения и водоотведения ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

4 Основные положения

4.1Системы ВС и ВО предназначены для обеспечения  хозяйственно-бытовых и технологических потребностей предприятия в воде, а также для отведения сточных вод в соответствующие системы городской канализации.

4.1.1 Схема водоснабжения ИП  действует следующая:

Вода из сети хозяйственно-питьевого –противопожарного водопровода диаметром 300 мм промузла «Колядичи» по двум водоводам диаметром 200 мм подаётся в два запасно-регулировочных резервуара ёмкостью 1000м3 каждый. Из резервуара вода, нассосами производительностью до 180-210 м3/ч , установленными в нассосной станции 2-го подъёма, подаётся во внутриплощадочную кольцевую сеть водопровода из чугунных труб диаметром 300 мм

4.1.2 Система водоотведения ИП состоит из

 сетей водоотведения;

 сооружений и оборудования на ней;

очистных сооружений. 

В соответствии с качеством сточных вод, характеристикой их загрязнения, условиями выпуска на предприятии существует 3 системы канализации:

· Бытовая;

· Производственная

· Дождевая

4.1.2.1.Бытовые сточные воды от производственного корпуса, офисного блока,КПП и нассосной станции самотечной сетью отводятся по самотечным внутриплощадочным сетям диаметром 150-400 мм во внеплощадочный канализационный коллектор диаметром 400мм и далее в существующий канализационный коллектор «Окружной».

4.1.2.2.Производственные сточные воды от производственного корпуса самотечной сетью отводятся в два резервуара –нейтрализатора,где нейтрализуются и доводятся до рН 8-9.Из резервуара сточные воды нассосами перекачиваются наочистные сооружения биологической очистки.Прошедшие очистку стоки отводятся во внутриплощадочные сети бытовой канализации, которая подключается в существующую камеру городского коллектора «Окружной» диаметр 2000мм.

4.1.2.3.Дождевые воды самортечной сетью через колодец с ливнесборником отводятся в резервуар- накопитель. Из него вода нассосами подаётся на очистные сооружения дождевых вод. После очистки дождевые воды поступают  во внеплощадочный коллектор диаметром 1000 мм, по которому они отводятся в р.Сенница. Створ сброса очищенных дождевых вод принят за подъездной дорогой, ниже д.Колядичи на рассстоянии 800  и выше д.Климовичи на расстоянии 2500 м

4.2 Основными условиями осуществления деятельности по эксплуатации систем ВС и ВО в соответствии с ГОСТ 12.2.006-75 являются: 

соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами РБ, нормативными и инструктивными документами по эксплуатации сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО;

наличие средств технического оснащения, необходимых для эксплуатации систем В и В;

наличие квалифицированного штатного персонала;

наличие обязательных при эксплуатации систем ВС и ВО нормативных правовых актов, нормативных, инструктивных и методических документов, а также технической, эксплутационной и исполнительной документации, материалов инвентаризации и паспортизации;

наличие системы контроля, обеспечивающей необходимое качество работ;

наличие производственно-технической базы;

соблюдение требований по обеспечению безопасности труда персонала;

соблюдение требований по обеспечению безопасности окружающей среды.

4.3 Основными задачами при эксплуатации систем ВС и ВО являются:

обеспечение качества воды в системах ВС и ВО, соответствующего /11/;

обеспечение надежности и бесперебойной работы систем ВС и ВО с заданными технологическими режимами их работы;

организация рациональных режимов эксплуатации сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО, обеспечивающих совершенствование и интенсификацию их работы, максимальное использование их резервов;

устранение безвозвратных потерь воды и непроизводительных расходов ресурсов и материалов;

организация своевременного и качественного выполнения работ по  профилактическому и ремонтному обслуживанию сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО ;

обеспечение учета, контроля и анализа условий работы систем ВС и ВО;

соблюдение требований по обеспечению безопасности окружающей среды и рациональному использованию водных ресурсов.

4.4 Основанием для эксплуатации систем ВС и ВО  должна быть  лицензия, получение которой планируется в соответствии с /9/

4.5 Эксплуатацию систем ВС и ВО осуществляет технический отдел

4.6 Основанием для эксплуатации хозяйственно-питьевой воды на технологические нужды является разрешение на спецводопользование, выданное Минским областным комитетом природных рессурсов и охраны окружающей среды.

5 Общие требования

5.1 Для нормальной эксплуатации и оперативного технического управления работой систем ВС и ВО должно быть обеспечено наличие обязательных нормативных правовых актов, нормативных, инструктивных и методических документов, регламентирующих эксплуатацию систем ВС и ВО, а также в комплектном виде технической, эксплуатационной и исполнительной документации, материалов инвентаризации и паспортизации.

     Подлинники документов хранятся в архиве технического отдела; в производственных подразделениях и вспомогательных службах ИП хранятся копии документов, необходимых для повседневного использования при эксплуатации находящихся в пользовании этих подразделений сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО.

5.2 Зам. начальника технического отдела своевременно вносит в документацию исправления, отражающие производимые в процессе эксплуатации изменения конструкций, схемы, условий эксплуатации сооружений, оборудования, коммуникаций и т.п. Изменения вносятся немедленно после оформления актов о приемке и пуске в эксплуатацию сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО, подвергшихся изменениям.

5.3 Перечень документов по эксплуатации систем ВС и ВО, подлежащих обязательному хранению в техническом отделе, приведен в приложении Б.

5.4 Эксплуатация сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО осуществляется в соответствии с должностными и эксплуатационными инструкциями.

5.5 Инструкции по эксплуатации сетей, сооружений и инженерного оборудования систем В и В отражают:

порядок обслуживания сетей, сооружений и инженерного оборудования систем В и В в эксплуатационном режиме, а также при возможных нарушениях нормальной работы;

порядок технологического контроля работы сооружений;

порядок и сроки профилактического и ремонтного обслуживаний;

меры по предупреждению аварий, а также действий персонала при их возникновении и ликвидации;

требования по технике безопасности и экологической безопасности;

обязанности и ответственность обслуживающего персонала, требования к квалификации персонала.

5.6 Инструкции по эксплуатации сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО пересматриваются в техническом отделе по мере изменения условий и режимов эксплуатации, схем, технологии и оборудования, а также при внесении изменений в нормативно-правовые акты, нормативные и инструктивные документы, регламентирующие эксплуатацию систем ВС и ВО, но не реже одного раза в три года.

Все существенные текущие изменения  вносятся техническим отделом в действующие инструкции немедленно и доводятся до сведения персонала, для которого знание этих инструкций обязательно.

5.7 Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО  осуществляется в соответствии с требованиями /12,14,15,16,17/ при обязательном участии официальных представителей органов государственного санитарного надзора, УП «Минскводоканал», УП «Водник»,Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и, при необходимости, Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике.

5.8 Ввод в эксплуатацию новых или реконструируемых водопроводных и канализационных очистных сооружений, а также сооружений для забора поверхностных и подземных вод  осуществляется с обязательным оформлением разрешения на специальное водопользование /5,7,10/.

5.9 Учет воды, забираемой из системы коммунального водоснабжения, осуществляется инструментальным методом с использованием приборов учета воды в соответствии с /3,6/.

5.10 Учет водоотведения осуществляется инструментальным методом с использованием приборов учета воды, ведется в журналах формы ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3( EN-F-049,050,051 соответственно) в соответствии с /20/.

5.11 Производственный контроль качества воды в системе водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями /11/ и СТБ 1188-99, по договорам с лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследования (испытаний) качества питьевой воды. Точки отбора проб воды на анализ определены ОТК и утверждены МОЦГиЭ. Периодичность отбора определена в схеме контроля.

5.12 Производственный контроль качественного состава сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации, осуществляется в соответствии с требованиями СТБ 1004-96,19.,производственный контроль качественного состава ливневых вод, сбрасываемых в систему городской дождевой канализации, осуществляется в соответствии с требованием /13/. Точки контроля определены ОТК в  «Схеме технологического и производственного контроля»», утверждены генеральным директоров ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белорпуссия», согласованы с инспекцией по экологическому контролю Минской области и МОЦГиЭ, в ней установлена периодичность контроля сточных и поверхностных вод.     Производственный контроль проводит производственной лабораторией и по договору аккредитованными лабораториями.

5.13 Эксплуатация систем ВС и ВО проводится по двум направлениям: ППО и ППР. Приложение В, Г.

5.13.1 ППО представляет собой комплекс мероприятий, направленных для своевременного выявления неисправностей, износа и других дефектов в сооружениях, трубопроводах систем ВС и ВО.

5.13.2 ППР (текущий и капитальный) включает в себя организационно-технические мероприятия по надзору и уходу за трубопроводами, сооружениями и оборудованием систем ВС и ВО, осуществляемые периодически по заранее составленному плану, для предупреждения их преждевременного износа, предотвращению аварий, обеспечения бесперебойной работы с заданными технологическими режимами.

5.13.3 Состав работ и периодичность проведения ППО и ППР систем ВС и ВО устанавливается техническим отделом в соответствии с /8,21/.

5.14 Оборудование систем ВС и ВО должно соответствовать требованиям  ГОСТ 12.2.006-75.

5.15 Эксплуатация систем ВС и ВО  осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.006,/8/.

5.16 Производственный персонал ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», допускаемый к эксплуатации систем В и В, должен отвечать требованиям, установленным ГОСТ 12.2.006 и обучен безопасным приемам труда в соответствии с /8/.

Состав, численность и квалификация обслуживающего персонала систем В и В устанавливается штатным расписанием и определяется администрацией ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» совместно с руководством ТО, исходя из производительности степени сложности сооружений, применяемых технологических процессов с учетом объемов работ по обслуживанию и ремонту сетей, сооружений и инженерного оборудования систем В и В.

5.17 При возникновении аварий на сетях, сооружениях и инженерном оборудовании систем ВС и ВО  ТО  немедленно принимаются меры для быстрого обнаружения, локализации и полной ликвидации возникших аварий.

Все работы по ликвидации  аварийных ситуаций на системах В и В осуществляются в соответствии с «Планом ликвидации аварий на системах ВС и ВО»

5.17.1 Об аварийных отключениях системы водоснабжения ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» немедленно ставят в известность территориальные органы пожарной охраны в соответствии с /22/.

5.17.2 Об аварийных отключениях системы водоотведения ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», приведших к загрязнению окружающей среды, немедленно ставят в известность МРЦГиЭ и Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

5.17.3 Все аварии на системах В и В регистрируются в журнале учета аварий на системах ВС и ВО EN-F-048
6. Ответственность

6.1 Ответственность за общее руководство организации  работ по техническому обслуживанию систем В и В несет главный инженер.

6.2 Ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию систем  В и В несет начальник технического отдела.

6.3 Ответственность за эксплуатацию систем В и В несет руководитель заместитель начальника технического отдела, действующий в соответствии с /20/.

6.4 Ответственность за непосредственное обслуживание систем ВС и ВО несет персонал технического отдела в пределах должностных инструкций.

6.5 Ответственность за правильное пользование системами ВС и ВО несут руководители подразделений ИП , подключенных к системам ВС и ВО.

6.6 Ответственность за своевременную оплату услуг (работ) сторонних организаций (предприятий) по эксплуатации систем ВС и ВО несет главный бухгалтер.

6.7 Ответственность за производственный контроль качества воды в системах ВС  и ВО несёт начальник ОТК.
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6.   Правила пользования  системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь (Утв.приказомМЖКХ РБ  от 26.12.1995г.)

7.  Правила технической эксплуатации систем  водоснабжения и водоотведения населенных мест (МЖКХ СССР, 1979г.)

8.  Правила по охране труда при эксплуатации и ремонте  водопроводных и канализационных сетей (Утв.постановлением  МЖКХ РБ и МТ и СЗ РБ 26.04.2002г. №11/55).

9. Положение о порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности  по эксплуатации сетей, сооружений и инженерного оборудования систем водоснабжения и водопотребления (Утв. Постановлением МЖКХ РБ от 28.03.2001г. №5)

10. Положение о порядке выдачи разрешений  на специальное водопользование (Утв. постановлением СМ РБ от 7.05.1999г. №669)

11. СанПиН 10-124 РБ 99  Гигиеничские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

12. СанПиН 11-05-93 Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов

13. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

14. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

15. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

16. СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

17. СНиП III 30-74 Водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Наружные сети и сооружения. Правила производства и приемки работ.

18. Положение о лицах, ответственных за водопроводно-канализационное хозяйство на предприятиях и учреждениях БССР (Утв. постановлением СМ БССР от 16.06.1972 №67)

19. Условия приема промышленных сточных вод в канализационную сеть г. Витебска (Решение горисполкома от 26.06.1997г. №519).

20. Указание по применению и заполнению форм первичной учетной документации об использовании воды. Минприроды, 13.10.1995г.  №144.

21. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на водопроводно-канализационных сооружениях. (Госстрой СССР, 1968г.)

22. Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий. (ППР РБ 1.01-94 Утв.приказом ГУВПС от 30.12.1994г. №29)  

Приложение Б (обязательное)

Перечень документов по эксплуатации систем ВС и ВО  ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»», подлежащих обязательному хранению в ТО. 

Нормативно правовые акты, нормативные, инструктивные, методические документы, обязательные при эксплуатации систем ВС и ВО.

Полные комплекты утвержденных технических проектов на строительство (реконструкцию) систем ВС и ВО;

Рабочие чертежи и исполнительская документация на строительство (реконструкцию) сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО;

Схемы систем ВС и ВО с указанием расположения сетей, сооружений и инженерного оборудования. 

Акты приемки сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО в эксплуатацию;

Комплект паспортов и инструкций заводов-изготовителей на эксплуатационное оборудование, аппараты, механизмы, контрольно-измерительные приборы;

Годовые технические отчеты по эксплуатации систем ВСи ВО и (или) их элементов;

Комплект должностных инструкций, инструкций по эксплуатации сетей, сооружений и инженерного оборудования систем ВС и ВО.

Приложение В (обязательное)

Перечень основных видов работ по текущему и капитальному ремонтам водопроводной сети ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

	Наименование объекта ремонта
	Текущий ремонт
	Капитальный ремонт

	Задвижки, запорная арматура
	
	

	Пожарные гидранты
	
	

	Резервуары запаса воды
	
	

	Трубопроводы и сети
	
	

	Колодцы и камеры
	
	

	Артскважины
	
	

	Градирни
	
	

	Насосное оборудование
	
	

	Сантехнические приборы
	
	

	Приборы учета
	
	


Приложение Г (обязательное)

Состав работ и периодичность проведения ППО сетей ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

	Наименование работ по ППО
	Периодичность проведения работ по ППО

	Обход сети
	1 раз в 2 месяца

	Обход линейной сетевой арматуры и прочего сетевого оборудования
	1 раз в год

	Техническое обследование  вводов
	1 раз в 1-2 года

	Исследование режима работы водопроводной сети  (проверка давления манометрами в контрольных точках)
	1 раз в квартал

	Мероприятия по предохранению сетевых устройств от замерзания
	Ежегодно в 2 и 4 кварталах

	Промывка сети
	По мере необходимости
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