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	№ п/п
	Перечень предъявляемых требований
	Структурные элементы

нормативных правовых и технических нормативных правовых актов
	Да
	Нет
	Не требуется
	Количественный показатель
	Примечание

	I
	Организационно-технические мероприятия

	1. 
	На объекте разработан приказ о назначении ответственного лица (лиц) за обеспечение соблюдения пожарной безопасности, противопожарного режима, исправность и эксплуатацию средств противопожарной защиты, инженерного оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, средств связи, оповещения, первичных средств пожаротушения как на объекте в целом, так и в помещениях, секциях, участках;
	4.4
	
	
	
	
	

	2. 
	Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности (с учетом физико-химических и пожароопасных свойств хранимых и реализуемых товаров и технологического оборудования);
	4.5
	
	
	
	
	

	3. 
	Разработан план действий на случай возникновения пожара.
	
	
	
	
	
	

	4. 
	В должностных инструкциях работников объекта предусмотрены обязанности по обеспечению пожарной безопасности
	4.3
	
	
	
	
	

	5. 
	Приказом по объекту создана добровольная пожарная дружина и организована ее работа. Распределены обязанности работников на случай возникновения пожара, загорания. 
	4.7
	
	
	
	
	

	6. 
	Разработан паспорт пожарной безопасности в соответствии с приложением 3 ППБ 01-2014 РБ.
	4.10
	
	
	
	
	

	7. 
	Организовано регулярное информирование работников о состоянии пожарной безопасности на объекте и о существующем риске возникновения пожара.
	4.12
	
	
	
	
	

	8. 
	Установлены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, организовано своевременное их обновление
	4.13
	
	
	
	
	

	9. 
	Объект обеспечен исправными ТСППЗ, первичными
средствами пожаротушения согласно приложению 5 ППБ 01-2014 РБ.
	10
	
	
	
	
	

	10. 
	Курение на объектах допускается только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах,

исключающих возникновение пожара.
	11
	
	
	
	
	

	11. 
	На наружной стороне дверей (ворот) производственных и складских помещений, а также наружных установок размещен указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны согласно приложению 6 ППБ РБ 01-2014
	14
	
	
	
	
	

	12. 
	На объекте размещены знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА.
	15
	
	
	
	
	

	13. 
	Проезды и подъезды (к зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники свободны.
	20
	
	
	
	
	

	14. 
	Места заземления пожарной аварийно-спасательной техники оборудованы и обозначены знаком заземления в соответствии с Инструкцией по тушению пожаров в электроустановках организаций Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 мая 2004 г. № 20/15.
	20, абзац 2
	
	
	
	
	

	15. 
	У въезда на территорию строительной площадки вывешена схема с нанесенными на ней как действующих, так и строящихся и временных зданий
(сооружений), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения.
	21
	
	
	
	
	

	16. 
	В пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений), а также стоянка транспортных средств.
	22
	
	
	
	
	

	17. 
	Емкости с ЛВЖ, ГЖ, баллоны с газом, а также пустая тара, не очищенная от остатков ЛВЖ, ГЖ и ГГ, защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Не допускается их хранение на открытых незащищенных площадках.

Сооружения (навесы) для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей выполнены из негорючих материалов.
	23
	
	
	
	
	

	18. 
	Территория объектов очищена от сухой травы и листьев, сгораемого мусора и отходов
	24
	
	
	
	
	

	19. 
	С работниками проводятся противопожарные инструктажи с записью в журнал инструктажа.
	
	
	
	
	
	

	20. 
	У телефонных аппаратов имеются таблички с указанием номера телефона вызова подразделений МЧС или ближайшего пожарного аварийно-спасательного подразделения.
	
	
	
	
	
	

	21. 
	На объекте разработан план эвакуации людей при пожаре для всех этажей здания.
	42
	
	
	
	
	

	22. 
	Организовано ежегодное проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей.
	П. 42, абзац 2
	
	
	
	
	

	23. 
	Ковры, ковровые покрытия (дорожки) и иные рулонные покрытия на путях эвакуации жестко прикреплены к полу.
	44
	
	
	
	
	

	24. 
	Огнетушители установлены в таких местах, где значения температуры не выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
	199
	
	
	
	
	

	25. 
	Пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). На их месте и на пожарном щите помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.
	200
	
	
	
	
	

	26. 
	При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов
и изделий, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они размещены в штабелях или группах площадью не более 100 м2 и высотой не более 2,5 м. Противопожарные разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся и временных зданий (сооружений) не менее 18 м.
	295
	
	
	
	
	

	27. 
	На месте производства работ количество теплоизоляционных и кровельных материалов не  превышает сменной потребности.
	301
	
	
	
	
	

	28. 
	К началу основных строительных работ строительная площадка  обеспечена противопожарным водоснабжением, дорогами, подъездами и связью.
	305
	
	
	
	
	

	29. 
	Внутренний противопожарный водопровод введен в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях — до укладки кабелей).
	306
	
	
	
	
	

	II
	Требования к эксплуатации электроустановок

	30. 
	При эксплуатации электроустановок не допускается:

	30.1
	применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы
	113.1
	
	
	
	
	

	30.2
	применять электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты (автоматического отключения), без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, а также при отсутствии в них или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, исключающих возможность возникновения пожара;
	113.2
	
	
	
	
	

	30.3
	эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей, или использовать электрооборудование, имеющее неисправности;
	113.3
	
	
	
	
	

	30.4
	превышать допустимую токовую нагрузку электросети;
	113.4
	
	
	
	
	

	30.5
	прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам и трубопроводам;
	113.5
	
	
	
	
	

	30.5
	оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
	113.6
	
	
	
	
	

	30.6
	использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией
	113.8
	
	
	
	
	

	30.7
	пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;
	113.9
	
	
	
	
	

	30.8
	применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода;
	113.10
	
	
	
	
	

	30.9
	эксплуатировать открытые распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты;
	113.11
	
	
	
	
	

	30.10
	примененять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.);
	113.12
	
	
	
	
	

	30.11
	использовать в складских (подсобных) помещениях с наличием горючих материалов, горючей упаковки светильники без защитных колпаков;
	113.13
	
	
	
	
	

	30.12
	непосредственное соединение между собой жил электрических проводов (кабелей), выполненных из разнородных материалов (медь и алюминий).
	113.14
	
	
	
	
	

	30.13
	Не допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора
	115
	
	
	
	
	

	31. 
	Переносные электрические светильники оборудованы стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другого переносного и передвижного электрооборудования применяются переносные гибкие кабели с медными жилами, резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде.
	116
	
	
	
	
	

	32. 
	Светильники имеют закрытое или защищенное исполнение (колпаки из силикатного стекла), исключающее возможность выпадения колб ламп или их раскаленных осколков.
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Расстояние от светильников до горючих материалов не менее 0,5 м.
	117
	
	
	
	
	

	34. 
	Электрические машины с частями, нормально искрящими по условиям эксплуатации, расположены на расстоянии не менее 1 м от участков размещения горючих веществ и материалов либо отделяются от них защитным экраном, выполненным из негорючих материалов, исключающим возможность попадания искр в места размещения
	118
	
	
	
	
	

	35. 
	Электроустановки периодически осматриваются и очищаются от горючей пыли или отложений, движущиеся (вращающиеся) части, периодически смазываются.
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Замер сопротивления изоляции электрических проводов и кабелей произведен специализированной организацией.
	
	
	
	
	
	

	III
	Требования к системам отопления и вентиляции

	37. 
	Не используется газовое и печное отопление.
	
	
	
	
	
	

	38. 
	К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты только промышленного (заводского) изготовления.
	120
	
	
	
	
	

	39. 
	Имеются инструкции по эксплуатации теплогенерирующих установок. 
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Отопительные приборы имеют свободный доступ для осмотра и очистки.
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Расстояние от теплогенерирующих аппаратов до горючих конструкций, иных сгораемых материалов не менее 1 м.
	
	
	
	
	
	

	IV
	Общие требования к обеспечению безопасной эвакуации людей

	42. 
	Пути эвакуации содержатся свободными.
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Двери открываются вручную по направлению выхода и не имеют порогов.
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Там, где это требуется, имеется два рассредоточенных эвакуационных выхода.
	
	
	
	
	
	

	V
	Требования к пожарной технике, техническим средствам противопожарной защиты, первичным средствам пожаротушения

	45. 
	Имеются в наличии исправные первичные средства пожаротушения согласно приложения 5 ППБ РБ 01-2014
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка ТСППЗ производятся специализированной организацией.
	
	
	
	
	
	

	47. 
	ТСППЗ исправны, соответствуют проектной документации, содержатся и эксплуатируются в установленном порядке.
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Пожарные щиты установлены и укомплектованы  набором ручного пожарного инструмента и огнетушителями согласно стройгенплана. Примечание: На территории строительной площадки должны быть размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором ручного пожарного инструмента и огнетушителями, шт.: топоров – 2; ломов и лопат – 2; багров железных – 2; ведер, окрашенных в красный цвет, – 2; огнетушителей – 2; противопожарное полотнище размерами 1,51,5 м или 22 м – 1; ящик с песком объемом не менее 0,5 м3 – 1; емкость с водой объемом не менее 0,2 м3 (при плюсовой температуре окружающей среды) – 1. Места установки пожарных щитов должны размещаться вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара. При этом количество пожарных щитов на территории строительной площадки должно быть не менее двух, а их размещение – рассредоточенным.
	Таблица 7 – нормы обеспечения ПСП при проведении СМР
	
	
	
	
	

	49. 
	Строительные леса укомплектованы порошковыми огнетушителями с массой ОТВ не менее 8 кг на каждый 20 метров, но не менее 2 на этаж. 
	Таблица 7 – нормы обеспечения ПСП при проведении СМР
	
	
	
	
	

	50. 
	Мобильные (инвентарные) здания и сооружения (бытового и жилого назначения) укомплектованы 1 порошковым огнетушителем с массой ОТВ не менее 8 кг и 2 углекислотными огнетушителями массой ОТВ 5 кг. на каждое.
	Таблица 7 – нормы обеспечения ПСП при проведении СМР
	
	
	
	
	

	51. 
	Люльки агрегата для проведения СМР укомплектованы порошковыми огнетушителями с массой ОТВ не менее 8 кг.
	Таблица 7 – нормы обеспечения ПСП при проведении СМР
	
	
	
	
	

	VI
	Выполнение предписаний органов ГПН

	52. 
	Предыдущее предписание органов государственного пожарного надзора выполнено в полном объеме 
	
	⁪
	⁪
	⁪
	⁪
	


_____________  __________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись) 






(инициалы, фамилия руководителя проверяемого субъекта)

___ ______________ 20___ г.
_____________  __________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись) 





(инициалы, фамилия лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности)

___ ______________ 20___ г.

_____________  __________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись) 






(инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)
___ ______________ 20___ г.

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь»;

2. НПБ 15-2007 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения»;
3. ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования».

Пояснения по заполнению
Отметка проставляется:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме; 

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке.

В графе «Примечание» отражается поясняющая запись, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме и иные пояснения.
