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 Форма

Журнал проверки и выдачи электроизделий

1. Наименование электроизделия____________________________
2. Инвентарный номер_________________________________________
3. Техническая характеристика__________________________________

	1
	Мощность
	4
	Частота

	2
	Напряжение
	5
	Кабель

	3
	Род тока
	6
	Длина кабеля



4. Отметка о выполнении проверки или выдачи электроизделия
	Дата выполнения проверки или выдачи в индивидуальное пользование электроизделия
	R изол., МОм отметка о годности электроиздели. Тип и заводской № испытат. прибора
	Должность, фамилия и инициалы лица проводившего проверку (выдачу) электроизделия
	Подпись проверяющего лица
	Подпись о получении или сдаче исправного электроизделия для индивидуального пользования

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


























Приложение 5
Образцы записей в Журнале проверки и выдачи электроизделий
								
	Дата выполнения проверки или выдачи в индивидуальное пользование электроизделия
	R изол., МОм отметка о годности электроиздели. Тип и заводской № испытат. прибора
	Должность, фамилия и инициалы лица проводившего проверку (выдачу) электроизделия
	Подпись проверяющего лица
	Подпись о получении или сдаче исправного электроизделия для индивидуального пользования

	1
	2
	3
	4
	5

	12.01.2003
	Rиз=2 МОм
	электромонтер
	Подпись
	

	Проверка (нового) 
	мегаомметр
	Иванов А.И.
	Иванова
	

	электроизделия
	тип М1102/1
	
	
	

	
	500 В №1234
	
	
	

	
	Rпер<0,1Ом
	
	
	

	
	мультиметр
	
	
	

	
	тип DT832
	
	
	

	
	№ 8121275
	
	
	

	
	годен к
	
	
	

	
	эксплуатации
	
	
	

	
	(Rиз и Rпер не 
	
	
	

	
	измеряется для
	
	
	

	
	бытовых
	
	
	

	
	электроприборов, 
	
	
	

	
	за исключением
	
	
	

	
	холодильников,
	
	
	

	
	сатураторов,
	
	
	

	
	кондиционеров)
	
	
	

	
	
	
	
	

	Выдача 12.01.2003
	годен
	инструментальщик
	Подпись
	Подпись, ФИО

	
	Rпер<0,1Ом
	Сидоров И.И.
	Сидорова
	получившего

	
	мультиметр
	
	
	в пользование

	
	тип DT832
	
	
	электроинстр.

	
	№ 8121275 
	
	
	

	
	(Rпер измеряется, 
	
	
	

	
	если электроизделие I
	
	
	

	
	класса)
	
	
	

	
	
	
	
	

	Возврат 12.02.2003
	Исправно
	инструментальщик
	Подпись
	Подпись, ФИО

	
	(неисправно)
	Сидоров И.И.
	Сидорова
	сдавшего

	
	
	
	
	электроинстр.

	
	
	
	
	

	12.02.2003
	Rиз=2 МОм
	электромонтер
	Подпись
	

	Т-1 согласно
	мегаомметр
	Иванов А.И.
	Иванова
	

	номенклатуры
	тип М1102/1
	
	
	

	п.16 (если ТО 
	500 В №1234
	
	
	

	проводится по паспорту
	Rпер<0,1Ом
	
	
	

	(руководству по 
	мультиметр
	
	
	

	эксплуатации) завода-
	тип DT832
	
	
	

	изготовителя 
	№ 8121275
	
	
	

	электроизделия,  то 
	годен к
	
	
	

	записываются все 
	эксплуатации
	
	
	

	выполненные работы)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Выдача 12.02.2003
	годен
	инструментальщик
	Подпись
	Подпись, ФИО

	
	Rпер<0,1Ом
	Сидоров И.И.
	Сидорова
	получившего

	
	мультиметр
	
	
	в пользование

	
	тип DT832
	
	
	электроинстр.

	
	№ 8121275 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Возврат 12.03.2003
	Исправно
	инструментальщик
	Подпись
	Подпись, ФИО

	
	(неисправно)
	Сидоров И.И.
	Сидорова
	сдавшего

	
	
	
	
	электроинстр.

	12.03.03г Т-2 после проведения ремонта в цехе связи согласно паспорту. 

	Проверка: комплектности и надежности крепления деталей, исправности кабеля штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек

	щеткодержателей, наличия защитных кожухов и их исправности, проверка четкости 

	работы выключателя, работы на холостом ходу в течении 30 мин. Проверка

	трехкратным включением и отключением. Измерение сопротивления изоляции обмоток и 

	кабеля мегаомметром тип М1102/1 500 В №1234 Rиз=2 МОм. Проверка цепи заземления

	мультиметром тип DT832 № 8121275 Rпер<0,1Ом.

	Годен к эксплуатации.
	электромонтер
	Подпись
	

	
	
	Иванов А.И.
	Иванова
	

	
	
	
	
	

	Выдача 12.03.2003
	годен
	инструментальщик
	Подпись
	Подпись, ФИО

	
	Rпер<0,1Ом
	Сидоров И.И.
	Сидорова
	получившего

	
	мультиметр
	
	
	в пользование

	
	тип DT832
	
	
	электроинстр.

	
	№ 8121275
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание. 1. Для бытовых электроприборов за исключением электроприборов, содержащих хладагент (холодильников, сатураторов, кондиционеров) ведутся первая, вторая, третья и седьмая записи; для ручных электрических машин с приводом от электрического или электромагнитного двигателя или со встроенным нагревательным элементом (электропаяльников, электродрелей, электрогайковертов, электрошпильковертов, электрошпалоподбоек, шлифовальных, отрезных и полировочных машин, резьбонарезателей, вибраторов и т.п.), ручных электрических светильников и переносного вспомогательного электрического оборудования к ним (удлинителей, переносных трансформаторов и т.п.) – все приведенные записи.
2. Первая, четвертая и седьмая запись – образец записи о результатах проверки (ТОиР) электроизделия электротехническим персоналом.
Если электроизделие не годно к эксплуатации, в журнале делается соответствующая запись  и указывается причина.
Если электроизделие не предъявлено для проверки электротехническому персоналу в сроки установленные годовым графиком ППР электрооборудования, в журнале делается запись: «электроизделие не предъявлено к проверке электротехническому персоналу. Эксплуатация  запрещается».
Сведения о ТОиР электроизделия заносятся в журнал в полном объеме (если ремонт и проверка производится по номенклатуре работ – перечислением пунктов номенклатуры; если по паспорту (руководству по эксплуатации) завода-изготовителя электроизделия  – то записываются все выполненные работы).
Вышеуказанные записи выполняются электротехническим персоналом.
3. Вторая запись – образец записи о выдаче электроизделия в индивидуальное пользование, подтверждающей факт проверки и выдачи в пользование исправного электроизделия. Запись выполняется лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование ручных электрических машин, ручных электрических светильников и переносного вспомогательного электрического оборудования к ним (удлинителей, переносных трансформаторов и т.п.) или лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование бытовых электроприборов и электрических удлинителей, используемых стационарно с ними.
4. третья запись – образец записи о получении электроизделия от пользователя, подтверждающей факт возврата исправного (неисправного) электроизделия. Запись выполняется лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование ручных электрических машин, ручных электрических светильников и переносного вспомогательного электрического оборудования к ним (удлинителей, переносных трансформаторов и т.п.) или лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование бытовых электроприборов и электрических удлинителей, используемых стационарно с ними.





