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ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


ГЛАВА 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА, ОБРАЩАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях (далее - объект)  (далее - организация) и является обязательной для исполнения всеми работающими организации.
2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией должны соблюдаться требования Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3, и иных нормативных правовых и технических нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.
3. Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта - классификационная характеристика пожарной (взрывопожароопасной) опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.
Категория пожарной опасности объекта определяется количеством и пожароопасными свойствами находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов, размещенных в них производств.
4. На объекте в процессе производства применяются твердые горючие материалы (ДСП, ДВП, МДФ, картон, полиэтилен и др.), а также горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (растворители, клея и др.). Многие производства относятся к категории пожароопасных и взрывопожароопасных.
5. Основными причинами пожаров и возгораний могут являться:
· неосторожное обращение с огнем и в первую очередь курение в цехах, на складах и других помещениях, где используются горючие материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
· использование паяльных ламп для разогревания труб, несоблюдение правил пожарной безопасности при электро- и газосварочных работах;
· неисправность электрооборудования, электросетей;
· нарушение технологического режима при работе на станочном оборудовании и т. п. (возгорание возникает чаще всего при повышении температуры выше рабочей из-за отсутствия или неисправности терморегулирующих устройств);
· самовозгорание промасленных обтирочных материалов, бумажных обрезков, древесных опилок и т. п.;
· возникновение электростатических разрядов (особенно в цехах);
· накопление горючей пыли на отопительных приборах и осветительной арматуре;
· оставленные без надзора включенные электронагревательные приборы.
6. Опасными факторами, воздействующими на работающих при пожаре, являются:
· открытый огонь;
· повышенная температура воздуха и окружающих предметов;
· дым;
· токсические продукты горения;
· взрыв;
· обрушение строительных конструкций.
7. Все мероприятия пожарной безопасности подразделяются на:
· организационные;
· технические;
· режимные;
· эксплуатационные.
8. Организационные мероприятия пожарной безопасности предусматривают правильную организацию пожарной охраны на объекте, проведение противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов, пропаганды и агитации, организации добровольных пожарных дружин и т. п.
9. Технические мероприятия включают строгое соблюдение правил, норм и ГОСТов при проектировании зданий и сооружений, при устройстве электросетей, электроустановок, оборудования, отопления, вентиляции, освещения и др.
10. К мероприятиям режимного характера относятся меры по запрещению курения и применения открытого огня в запрещенных местах, меры пожарной безопасности при проведении огневых работ и т. п.
11. Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные профилактические осмотры, испытания и ремонты технологического, вспомогательного и инженерного оборудования (электросетей, электроустановок, отопления, вентиляции и т. п.).
12. От характеристик технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности зависит выбор типа производственных зданий и расположение их на территории организации. От этого зависит взаимное расположение цехов, выбор тех или иных строительных конструкций.
13. Все производства в соответствии с техническим регламентом по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д.
14. К категории А (повышенная взрывопожароопасность) относятся производства, связанные с применением горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки паров не более 28°С. При условии, что такие газы и жидкости могут образовать взрывоопасные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении более 5 кПа. К этой же категории относятся производства, связанные с применением веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. При условии, что избыточное расчетное давление в помещении превысит 5 кПа.
15. К категории Б (взрывопожароопасная) относятся производства, связанные с применением горючих газов, пылей и легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 28°С в количестве, когда указанные газы, жидкости и пыли могут образовать взрывоопасные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
16. К категории В (пожароопасная В1-В4) относятся производства, связанные с применением горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих материалов и веществ, а также материалов, способных гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. При условии, что помещения, в которых они используются, не относятся к категориям А или Б.
Отнесение помещения к категории В1, В2, ВЗ или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.
17. К категории Г (умеренная пожароопасность) относятся производства, связанные с обработкой негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени.
18. В категорию Д (пониженная пожароопасность) входят производства, связанные с применением негорючих веществ и материалов в холодном состоянии.
19. В зависимости от типа производства проектируются все коммуникации: системы отопления, вентиляции, водоснабжения, освещения, электросети. Соответственно, выбор противопожарных мероприятий, средств тушения пожара, пожарной связи и сигнализации также определяется типом производства.
20. Работающие обязаны немедленно сообщать вышестоящему руководителю организации, руководителям соответствующих структурных подразделений обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, технических средств противопожарной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения и принимать меры по их устранению.
21. Ответственность за нарушение и (или) невыполнение данных требований устанавливается в соответствии с законодательством.
22. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта при его аренде (субаренде, ссуде) устанавливается в соответствии с договором аренды (субаренды, ссуды), если иное не предусмотрено законодательством.
ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТАЮЩИХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

23. Руководитель объекта обязан:
23.1. обеспечить:
· соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте;
· работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств;
23.2. организовать:
· разработку инструкций по пожарной безопасности;
· подготовку работающих по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работающих мерам пожарной безопасности;
· проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией;
· информирование работающих о состоянии пожарной безопасности организации;
· наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление;
· уборку прилегающей к цехам и складам территории от сухой растительности и горючих отходов;
23.3. в случае проведения массового мероприятия организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство.
24. Руководитель имеет право назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность организации (ее структурных подразделений), которые обязаны:
24.1. обеспечить:
· пожарную безопасность и противопожарный режим на закрепленных за ними объектах;
· содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц;
· подготовку работающих по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работающих мерам пожарной безопасности;
24.2. информировать руководителя обо всех обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима и незамедлительно принимать меры по их устранению.
25. Каждый работающий организации обязан:
· знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим организации;
· не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;
· уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения;
· незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре;
· при обнаружении пожара:
а) незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;
б) принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
26. Все работающие организации допускаются к работе только после подготовки и проверки знаний по пожарной безопасности.
27. Подготовка работающих по пожарной безопасности осуществляется при проведении противопожарных инструктажей и освоении программы пожарно-технического минимума.
28. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на:
· вводный;
· первичный на рабочем месте;
· повторный;
· внеплановый;
· целевой.
29. Противопожарные инструктажи проводятся руководителем организации либо лицом, ответственным за пожарную безопасность в организации, по инструкциям по пожарной безопасности, а также по программам инструктажей на рабочем месте.
30. При проведении вводного противопожарного инструктажа работающие ознакамливаются с местными условиями труда, противопожарным режимом и вопросами программы вводного инструктажа.
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
· с лицами, принимаемыми на постоянную или временную работу в организацию, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности;
· с работающими сторонних субъектов хозяйствования при выполнении ими работ (оказании услуг) в организации или на ее территории;
· с работающими, впервые прикомандированными в организацию;
· с обучающимися, впервые прибывшими в организацию на производственное обучение (практику).
31. При проведении первичного противопожарного инструктажа работающему указываются места размещения средств противопожарной защиты и пожаротушения, средств связи и самоспасения. Работающий ознакамливается с вопросами программы первичного инструктажа.
32. Первичный противопожарный инструктаж проводится с лицами:
· прошедшими вводный противопожарный инструктаж и прибывшими к месту работы;
· переведенными из одного подразделения (помещения, участка) в другое, в случае, если пожарная опасность и (или) требования пожарной безопасности отличаются от прежних.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте.
33. В ходе повторного противопожарного инструктажа работающие ознакамливаются с вопросами пожарной безопасности в объеме, предусмотренном для первичного противопожарного инструктажа.
34. Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работающими не реже одного раза в три месяца  в объеме программы инструктажа на рабочем месте.
35. Обязательной подготовке по программе пожарно-технического минимума подлежат:
· ответственные за пожарную безопасность организации;
· работающие, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов;
· ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ;
· исполнители огневых работ;
· работающие, профессиональная деятельность (работа по должности) которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов;
· члены пожарно-технических комиссий, члены добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд из числа работающих организации.
36. Подготовка работающих по программе пожарно-технического минимума проводится не позднее одного месяца после их приема на работу и не реже одного раза в 3 года, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта.
37. Подготовка работающих организации, связанных с проведением пожароопасных, в том числе огневых, работ по программе пожарно-технического минимума проводится не реже одного раза в год.
38. Проводить подготовку по программам пожарно-технического минимума имеют право руководители и специалисты юридического лица, имеющие образование в области обеспечения пожарной безопасности или предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций либо прошедшие повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной безопасности».
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОГ, ПОДЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, НАРУЖНЫМ УСТАНОВКАМ, ИСТОЧНИКАМ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

39. Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
40. Для каждого принадлежащего организации здания, сооружения, помещения и наружной установки определяются категории по взрывопожарной опасности.
41. Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водоисточникам содержатся в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники.
42. При механизированном открывании въездных ворот или других ограничивающих въезд устройств они должны иметь возможность ручного открывания.
43. В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений.
44. В случае повышения пожарной опасности (установление устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, получение штормового предупреждения) местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами может временно приостанавливаться на соответствующих территориях разведение костров, проведение пожароопасных работ.
45. Территория организации очищается от сухой травы и листьев, сгораемого мусора и отходов, обладающих взрывопожароопасными и пожароопасными свойствами.
На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах периодически выкашивается трава. Сушить и скирдовать скошенную траву на территории организации не допускается, за исключением специально отведенных для этих целей мест. Не допускается выжигание растительности, стерни.
46. Для сбора отходов потребления и мусора от одиночных потребителей на территории организации, в том числе в камерах мусоропроводов, устанавливаются контейнеры с закрывающимися крышками.
47. Контейнеры для отходов потребления и производственных отходов устанавливаются на контейнерных площадках на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений), открытых стоянок автотранспорта, 20 м от зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.4).
48. На территории организации допускается открытое хранение отходов производства в специально оборудованных местах (площадках) на расстоянии не менее 30 м от границ зданий (сооружений) и открытых площадок хранения в количестве, не превышающем объемов, установленных проектом и технологическими регламентами (картами), с учетом соблюдения графиков их уборки.
49. На территории организации запрещается разводить костры и сжигать мусор.
ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК

50. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках.
51. В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение:
· пиротехнических изделий;
· открытого огня.
52. Помещения, в которых в результате технологического процесса образуются горючие пыли, их отложения на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, должны систематически очищаться. Периодичность очистки определяется инструкциями по пожарной безопасности либо иными документами, принятыми в организации, с учетом особенностей технологических процессов, графика проведения технического обслуживания и ремонта.
53. Хранение бензина, дизельного топлива допускается только в плотно закрывающейся металлической таре либо полимерной таре с антистатическими свойствами.
54. На автомобильных стоянках под навесами не допускается (за исключением мастерских, предназначенных для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств):
· пользоваться открытым огнем;
· оставлять транспортные средства при наличии течи из топливной системы;
· осуществлять в помещениях заправку и слив топлива.
55. В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных покрытий должны своевременно восстанавливаться.
56. К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (кроме теплоемких печей) при соблюдении требований в части их размещения и эксплуатации.
57. При эксплуатации вентиляционных систем не допускается:
· подключать к ним газовые отопительные приборы;
· отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки, входящие в противодымную защиту.
58. Металлические противопожарные лестницы и площадки  подвергаются периодическим испытаниям на прочность.
ГЛАВА 5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .  ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ В НИХ РАБОТЫ
59. Технологические процессы проводятся в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами, утвержденными в организации.
60. Не допускается:
· выполнять производственные операции (технологические процессы) на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также при отключении средств измерений, автоматизации, систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и другие технологические параметры горючих газов, паров, жидкостей;
· оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора;
· складировать в производственных помещениях горючие вещества, горючие материалы и готовую продукцию, которая может воспламениться;
· вскрывать тару, фасовать продукцию, готовить рабочие смеси взрыво- и пожароопасных веществ и материалов в местах их хранения;
· выдавать (принимать) легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы на территории организации во время грозы и при опасности появления атмосферных разрядов.
61. Хранение продукции в складских помещениях осуществляется с обеспечением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения обозначаются на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения содержатся свободными. Соблюдаются проходы между стеллажами (штабелями, участками хранения) шириной не менее 1 м, а при площади складского помещения более 300 м2 дополнительно между стеной и штабелем (стеллажом) - 0,8 м.
62. В складских зданиях и помещениях вывешивается план размещения материалов и веществ, который отражает места их хранения, а также физико-химические свойства.
63. При ведении технологических процессов не допускается отключать средства контроля, регулирования и системы противоаварийной защиты.
64. При необходимости отключение отдельного прибора для проверки, испытания и регулировки допускается по письменному распоряжению должностного лица, определенного приказом, с обеспечением безопасности технологического процесса.
65. Перед завершением работы в помещениях организации руководитель организации (структурного подразделения):
· проводит тщательный осмотр помещений в целях определения соблюдения мер пожарной безопасности (исправности первичных средств пожаротушения, исправности средств связи, пожарной автоматики и т. д.);
· организует проведение уборки рабочих мест и помещений;
· организует удаление из помещения горючих отходов, хранение специального оборудования, принадлежностей, агрегатов и техники;
· закрывает помещение, обесточив электросеть.
· При выявлении каких-либо нарушений незамедлительно сообщает об этом вышестоящему руководителю.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК, НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ИХ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ, СОВМЕСТИМОСТИ ХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОДНОРОДНОСТИ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ

66. Хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов и технологическими инструкциями.
67. Применение и хранение в организации веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами запрещается.
68. Химические реактивы, способные самовозгораться при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные металлы, гидрид натрия, перекись бария и пр.), должны храниться в особых условиях, полностью исключающих такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий.
69. При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами следует предусматривать мероприятия по предотвращению образования искр и статического электричества.
70. При утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов следует прекратить все технологические операции и принять меры по ликвидации пожароопасной ситуации. Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости немедленно убираются с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и удаляются из помещений и с территории.
71. Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, баллоны с газом, а также пустая тара, не очищенная от остатков легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, защищаются от солнечного и иного теплового воздействия. Их хранение на открытых незащищенных площадках не допускается. Сооружения (навесы) для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей изготавливаются из негорючих материалов.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЯ И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ОТ НИХ

72. Ключи для открывания дверей и люков выходов на кровлю, дверей в технические помещения в зданиях и сооружениях находятся у ответственных представителей арендодателя ООО «Ромашка». Ключи находятся в установленных администрацией местах, доступных для получения в любое время суток. 
73. Двери эвакуационных выходов на арендуемых  площадях не допускается закрывать на замки. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров.
74. Помещение узла управления автоматическими установками водяного и пенного пожаротушения постоянно закрыто. Ключи от помещения находятся у обслуживающего и оперативного персонала арендодателя ООО «Ромашка».
ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

75. На объекте разрабатываются планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей зданий (сооружений) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек.
76. Не реже 1 раза в год организуется проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации.
ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НИХ

77. К первичным средствам пожаротушения относятся:
· огнетушители;
· немеханизированный ручной пожарный инструмент;
· емкости с запасом воды;
· полотнище противопожарное.
78. Типы и количество первичных средств пожаротушения определены в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок.
79. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование. Огнетушители содержатся и используются в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей.
80. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода комплектуются пожарными рукавами и стволами, заключенными в пожарные шкафы. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть сухими, скатанными в двойную скатку, присоединенными к пожарному крану и стволу.
81. Пожарные краны должны быть постоянно доступны для использования.
82. При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения не допускается:
· отключать участки водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижать напор в сети ниже требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, аварии или проведении ремонтных работ об этом необходимо незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112;
· проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без разработки проектной документации и последующего проведения наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода;
· демонтировать пожарные гидранты и краны.
83. Для систем наружного противопожарного водоснабжения принимаются меры, обеспечивающие возможность их применения в любую пору года.
Пожарные гидранты, водоемы должны иметь опознавательные знаки, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов. Такие знаки размещают на видных местах. Использованный запас воды для целей пожаротушения восстанавливается в сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами.
84. К водоисточникам, расположенным на территории организации, а также за ее пределами, предназначенным для целей пожаротушения, обеспечиваются подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы к пожарным гидрантам, водоемам, резервуарам, водонапорным башням содержатся постоянно свободными.
85. Использованный запас воды для целей пожаротушения или учений незамедлительно восстанавливается.
86. При обнаружении утечки воды в пожарных резервуарах принимаются меры по их ремонту и заполнению водой.
87. На территории организации размещаются знаки пожарной безопасности.
88. Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды (к зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники. О закрытии (ремонте) отдельных участков дорог или проездов, препятствующих проезду пожарной аварийно-спасательной техники, не менее чем за сутки уведомляются пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС, при аварийных ситуациях сообщается немедленно. В зимнее время проезды регулярно очищаются от снега.
89. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, и на территории организации, не имеющей наружного противопожарного водопровода (а также при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих организаций на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников), оборудуются пожарные щиты.
90. Необходимое количество пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой одним пожарным щитом площади помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок и класса пожара.
91. Порядок и условия хранения первичных средств пожаротушения, индивидуальных и коллективных спасательных средств, инвентаря обеспечивают возможность их использования при пожаре.
92. Структурные подразделения организации обеспечиваются исправными техническими средствами противопожарной защиты, первичными средствами пожаротушения и другой пожарной техникой, а также средствами связи (телефонной, мобильной в зависимости от области применения).
ГЛАВА 10
РЕЖИМ КУРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ДЛЯ КУРЕНИЯ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 

93. Курение на объекте допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».
ГЛАВА 11
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ И ИНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИХ ПРОВЕДЕНИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

94. Огневые работы на объекте проводятся на временных местах вне специально отведенных и оборудованных для этих целей производственных помещений, участков, открытых площадок.
95. Огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска. Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется руководителем организации.
96. Работы по ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-допуска, но только до устранения прямой угрозы травмирования людей. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и локализации их последствий должны проводиться после оформления наряда-допуска (за исключением аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям).
97. Проведение огневых работ не допускается:
· при неисправном оборудовании для проведения работ;
· на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;
· на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами;
· на оборудовании, находящемся под давлением или электрическим напряжением;
· на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;
· одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
· при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения.
98. Во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке не допускается:
· проведение окрасочных работ;
· выполнение операций по сливу (наливу) горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании;
· проведение других работ, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы.
99. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.
100. Проведение огневых работ на объектах организации, на которых обращаются легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы, допускается не ближе:
40 м - от наружных установок, зданий, сооружений, газокомпрессорных, действующего оборудования, емкостных сооружений, газгольдеров, резервуарных и емкостных парков, отдельных резервуаров и емкостей, содержащих легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы;
20 м - от канализационных колодцев и стоков, гидравлических затворов и сливных трапов канализации, приямков ливнеприемников, узлов, задвижек и возможных мест утечки горючего продукта.
В случае расположения канализационных колодцев и стоков ближе указанного расстояния крышки колодцев следует засыпать слоем песка (земли) толщиной не менее 0,1 м.
В исключительных случаях при невозможности соблюдения указанных расстояний проведение огневых работ допускается только при разработке и реализации комплекса дополнительных мер по исключению возможности возникновения пожара.
101. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр. На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по недопущению разлета искр за пределы зоны проведения огневых работ.
Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты, монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах - закрыты негорючим материалом.
102. Место проведения огневых работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения, виды и количество которых определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия.
Перед началом, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ осуществляется контроль за состоянием загазованности воздушной среды углеводородами в емкостных сооружениях, трубопроводах, резервуарах и технологическом оборудовании, на которых проводятся огневые работы, и в опасной зоне производственного помещения (территории). В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании до предельно допустимых значений огневые работы должны быть немедленно прекращены.
После окончания работы или при перерывах в работе на постоянных местах огневых работ газовое оборудование отключается, а шланги отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и горючих газов.
103. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от данных требований, несоблюдении мер безопасности и специальных требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию лиц контролирующих служб организации, должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора).
104. Оформление наряда-допуска осуществляется до начала проведения огневых работ.
105. Для проведения нескольких видов огневых работ (сварки, газорезки, пайки и иных) на единичном оборудовании, емкостном сооружении, коммуникации или металлоконструкции может оформляться один наряд-допуск при условии разработки и выполнения мероприятий по подготовке места проведения огневых работ ко всем видам огневых работ.
106. Наряд-допуск оформляется на конкретное временное место проведения огневых работ. При проведении огневых работ на нескольких временных местах на каждое из них оформляется отдельный наряд-допуск.
107. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр передается исполнителям работ, второй - руководителю (заместителю) организации (его структурного подразделения), где будут проводиться огневые работы.
108. Наряд-допуск выдается на все время проведения огневых работ. В случае когда время проведения огневых работ превышает время рабочей смены, наряд-допуск может быть продлен. В этом случае в наряде-допуске указываются новые лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, а также новый состав исполнителей огневых работ и информация о проведении их целевого противопожарного инструктажа.
ГЛАВА 12
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРЯДНЫМИ (СУБПОДРЯДНЫМИ) СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ОРГАНИЗАЦИИ

109. При проведении огневых работ на объекте сторонней организацией ответственным за проведение огневых работ лицом является специалист данной организации, что фиксируется в наряде-допуске.
110. Руководитель подразделения организации, на объектах которого проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем, должен проверить наличие и действие талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.
111. К проведению огневых работ, в том числе работ с применением метилацетиленалленовой фракции, допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку.
112. При реконструкции, расширении, техническом переоснащении и капитальном ремонте объектов организации без прекращения их функционирования организация совместно со строительно-монтажной организацией обязана разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначить приказом ответственных за их выполнение от заказчика и подрядной организации (по организации в целом и по отдельным участкам).
ГЛАВА 13
ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОПОВЕЩЕНИИ (ИНФОРМИРОВАНИИ) РУКОВОДСТВА И ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ ОБЪЕКТА, СБОРЕ ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД (ДРУЖИН), ТУШЕНИИ ПОЖАРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ДО ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И (ИЛИ) ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД (ДРУЖИН))

113. В случае возникновения пожара руководитель (должностное лицо) организации обязан:
113.1. до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:
· организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения;
· вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы;
· принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования);
· организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности;
113.2. по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений:
· предоставить доступ на территорию и в помещения работникам этих подразделений;
· сообщить сведения:
- о месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте;
- о мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ликвидацией очагов горения;
- о наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей;
113.3. при включении в состав штаба на пожаре:
· обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;
· предоставить информацию руководителю тушения пожара об особенностях организации;
· координировать действия работающих на объекте при выполнении задач, поставленных руководителем тушения пожара;
113.4. на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем.
ГЛАВА 14
ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТАЮЩИХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

114. Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначаются указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки содержатся в исправном состоянии.
115. При единовременном нахождении на этаже более 10 человек разрабатываются планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, сооружения. План эвакуации утверждается руководителем организации и размещается на видном месте.
116. Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
117. В случаях необходимости устройства запоров на дверях допускается устройство электромагнитных замыкателей, срабатывающих вручную, дистанционно и автоматически (от оборудования пожарной автоматики). Устройства, автоматически закрывающие противопожарные и дымонепроницаемые двери и шторы, находятся в работоспособном и исправном состоянии. Фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери в открытом положении, а также снимать их не допускается (если иное не предусмотрено проектной документацией).
118. Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:
· загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту;
· изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений;
· устраивать на путях эвакуации имитацию дверей и другое имущество, препятствующее безопасной эвакуации;
· размещать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов управления центрального отопления, водомерных узлов.
120. Порядок и последовательность действий при вызове пожарных аварийно-спасательных подразделений.
 
	№ п/п
	Действие персонала
	Порядок исполнения
	Исполнитель

	1
	Вызов пожарных аварийно-спасательных подразделений
	Набрав номер «101» или «112» позвонить по телефону.
Сообщить: «В здании ____. Адрес: _________. Горит ________. Сообщил: __________»
	Лицо, первым обнаружившее пожар

	2
	Оповещение о пожаре. Организация и проведение эвакуации людей из здания
	Оповестить людей о пожаре, включив систему оповещения. Организовать эвакуацию людей согласно плану эвакуации
	Лицо, определенное общеобъектовой инструкцией

	3
	Встреча пожарных аварийно-спасательных подразделений
	Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарных аварийно-спасательных подразделений. По их прибытии проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях наиболее интенсивного его распространения, результатах эвакуации людей, опасности взрыва, обрушения, указать места расположения близлежащих водоисточников
	Лицо, определенное общеобъектовой инструкцией

	4
	Тушение пожара (до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений)
	Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, проложить рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению
	Члены добровольной пожарной дружины согласно обязанностям номеров боевого расчета
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