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ГЛАВА 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, КАТЕГОРИРУЕМЫХ
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, ИХ ПЛОЩАДЬ), ОБОРУДОВАНИЯ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

1. Настоящая Инструкция разработана на основании Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» от 15 июня 1993 г. № 2403-XII, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об обеспечении пожарной безопасности» от 21 декабря 2021 г. №82 в целях защиты от пожаров жизни, здоровья людей и материальных ценностей.
2. Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на предприятии и является обязательной для исполнения всеми работниками.
3. Наряду с «Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 следует также руководствоваться требованиями, предусмотренными иными нормативно-правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами (далее – НПА и ТНПА) в области пожарной безопасности.
4. Категория пожарной опасности объекта – классификационная характеристика пожарной опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами – пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.
Категория пожарной опасности объекта определяется количеством и пожароопасными свойствами находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учётом особенностей технологических процессов, размещённых в них производств.
5. Основные причины пожаров и возгораний:
неосторожное обращение с огнём и в первую очередь курение в цехах, на складах и других помещениях, где используются горючие материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
использование паяльных ламп для разогревания труб, несоблюдение правил пожарной безопасности при электро- и газосварочных работах;
неисправность электрооборудования, электросетей и электроаппаратуры;
самовозгорание промасленных обтирочных материалов, бумажных обрезков, металлических и древесных опилок и т.п.;
возникновение электростатических разрядов;
накопление горючей пыли на отопительных приборах и осветительной арматуре, складирование и сушка горючих материалов вблизи топок;
оставленные без надзора включенные электронагревательные приборы.
6. Опасными факторами, воздействующими на работающих при пожаре, являются:
открытый огонь;
повышенная температура воздуха и окружающих предметов;
дым;
токсические продукты горения;
взрыв;
обрушение строительных конструкций.
7. Все мероприятия пожарной безопасности подразделяются на:
организационные;
технические;
режимные;
эксплуатационные.
8. Организационные мероприятия пожарной безопасности предусматривают правильную организацию пожарной охраны на объекте, проведение противопожарных инструктажей и обучения по программам пожарно-технического минимума (ПТМ), пропаганды и агитации, организации пожарных дружин и т. п.
9. Технические мероприятия включают строгое соблюдение правил, норм и ГОСТов при проектировании зданий и сооружений, при устройстве электросетей, электроустановок, оборудования, отопления, вентиляции, освещения и др.
10. К мероприятиям режимного характера относятся меры по запрещению курения и применения открытого огня в запрещённых местах, меры пожарной безопасности при проведении огневых работ и т. п.
11. Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные профилактические осмотры, испытания и ремонты технологического, вспомогательного и инженерного оборудования (электросетей, электроустановок, отопления, вентиляции и т.п.).
12. От характеристик технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности зависит выбор типа производственных зданий и расположение их на территории организации. От этого зависит взаимное расположение цехов, выбор тех или иных строительных конструкций.
13. Все производства в соответствии со спецификой деятельности предприятия по пожарной опасности подразделяются на три категории: В, Г, Д.
14. К категории В (пожароопасная В1-В4) относятся производства, связанные с применением горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих материалов и веществ, а также материалов, способных гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. При условии, что помещения, в которых они используются, не относятся к категориям А или Б.
Отнесение помещения к категории В1, В2, ВЗ или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.
15. К категории Г (умеренная пожароопасность) относятся производства, связанные с обработкой негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени.
16. В категорию Д (пониженная пожароопасность) входят производства, связанные с применением негорючих веществ и материалов в холодном состоянии.
17. В зависимости от типа производства проектируются все коммуникации: системы отопления, вентиляции, водоснабжения, освещения, электросети. Соответственно, выбор противопожарных мероприятий, средств тушения пожара, пожарной связи и сигнализации также определяется типом производства.
На территории предприятия расположены пожароопасные участки:
жилищно-эксплуатационный участок №1 – складские помещения:
категории В3 общей площадью около 40 м2;
категории Д общей площадью около 20 м2;
жилищно-эксплуатационный участок №2 – складские помещения: 
категории В3 общей площадью около 25 м2;
категории Д общей площадью около 50 м2;
жилищно-эксплуатационный участок №4 – складское помещение категории В3 общей площадью около 18 м2;
жилищно-эксплуатационный участок №5 – складские помещения: 
категории В3 общей площадью около 16 м2;
категории Д общей площадью около 100 м2;
жилищно-эксплуатационный участок №9 - складские помещения:
категории В3 общей площадью 15 м2
категории Д общей площадью около 30 м2;
жилищно-эксплуатационный участок №10 – складское помещение категории В3 общей площадью около 50 м2;
центральный склад:
категории Г1 общей площадью 206 м2;
категории Д общей площадью 206 м2; 
категории В3 общей площадью 794 м2;
автотранспортный участок:
ремонтная зона категории В3 общей площадью 350 м2;
котельная категории Г1 общей площадью 9 м2;
электроучасток – складское помещение категории В4 общей площадью около 12м2;
участок осветительных сетей – складские помещения:
категории В3 общей площадью около 86 м2;
категории В4 общей площадью около 92 м2.
18. Работающие обязаны немедленно сообщать руководителям соответствующих структурных подразделений обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, технических средств противопожарной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения и принимать меры по их устранению.
19. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях несут должностные лица, назначенные приказом генерального директора.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

20. Руководитель предприятия обязан:
20.1. обеспечить:
соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте;
работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств;
20.2. организовать:
разработку инструкций по пожарной безопасности;
подготовку работников по программам ПТМ и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работающих мерам пожарной безопасности;
проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией;
информирование работников о состоянии пожарной безопасности организации;
наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление;
уборку территории от сухой растительности и горючих отходов;
20.3. в случае проведения массового мероприятия организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство;
20.4. предоставлять по требованию органов государственного пожарного надзора сведения и документы, характеризующие состояние пожарной безопасности зданий, сооружений, объектов строительства и выпускаемой продукции, сведения и документы о пожарах и их последствиях;
20.5. принимать меры к нарушителям законодательства о пожарной безопасности, взыскивать в установленном законодательством порядке материальный ущерб с лиц, виновных в возникновении пожара;
20.6. предоставлять в установленном порядке в необходимых случаях органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям технику, горюче-смазочные материалы, продукты питания и места отдыха для личного состава при тушении пожаров;
20.7. обеспечить разработку плана действий работников на случай возникновения пожара и организовать проведение практических тренировок по его отработке.
21. Руководитель имеет право назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность организации (её структурных подразделений), которые обязаны:
21.1. обеспечить:
пожарную безопасность и противопожарный режим на закреплённых за ними объектах;
содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий;
подготовку работников по ПТМ и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;
21.2. информировать руководителя обо всех обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима и незамедлительно принимать меры по их устранению.
[bookmark: a222]22. В случае возникновения пожара руководитель структурного подразделения обязан:
22.1. до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:
организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения;
вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы;
[bookmark: a223]принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования);
организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности;
22.2. по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений:
предоставить доступ на территорию и в помещения работникам этих подразделений;
сообщить сведения о:
месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте;
мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ликвидацией очагов горения;
наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей;
23. На основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, руководитель структурного подразделения обязан организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем.
24. Каждый работник организации обязан:
знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим организации;
не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;
уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения;
незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре;
при обнаружении пожара:
незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;
принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
25. Все работники организации допускаются к работе только после подготовки и проверки знаний по пожарной безопасности.
26. Подготовка работников по пожарной безопасности осуществляется при проведении противопожарных инструктажей и освоении программы пожарно-технического минимума.
27. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на:
вводный;
первичный на рабочем месте;
повторный;
внеплановый;
целевой.
28. Противопожарные инструктажи проводятся руководителем предприятия, лицом, ответственным за пожарную безопасность предприятия (его структурного подразделения), либо иными лицами, назначенными приказом (распоряжением) руководителя предприятия и прошедшими подготовку по соответствующей программе ПТМ, с использованием общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности.
С руководителем организации противопожарные инструктажи допускается не проводить.
29. При проведении вводного противопожарного инструктажа работник ознакамливается с местными условиями труда, противопожарным режимом и вопросами программы вводного противопожарного инструктажа.
Вводный противопожарный инструктаж проводится с:
лицами, принимаемыми на постоянную или временную работу на предприятие, независимо от их образования, стажа работы по данной должности служащего (профессии рабочего);
работниками сторонних субъектов хозяйствования, в том числе командированными, при участии их в производственном процессе или выполнении работ (оказании услуг) на территории предприятия;
лицами, впервые прибывшими на предприятие для прохождения производственного обучения (практики, стажировки).
30. При проведении первичного противопожарного инструктажа работающему указываются места размещения средств противопожарной защиты и пожаротушения, средств связи и самоспасения. Работающий ознакамливается с вопросами программы первичного противопожарного инструктажа.
31. Первичный противопожарный инструктаж проводится с:
работниками (лицами), прошедшими вводный противопожарный инструктаж и прибывшими к месту работы (производственного обучения, практики, стажировки);
работниками, перемещёнными на новое рабочее место в случае, если пожарная опасность и (или) требования пожарной безопасности отличаются от прежних.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте.
32. В ходе повторного противопожарного инструктажа работники ознакамливаются с вопросами пожарной безопасности в объёме, предусмотренном для первичного противопожарного инструктажа.
33. Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками не реже одного раза в год.
35. Повторный противопожарный инструктаж работников, связанных с проведением пожароопасных, в том числе огневых, работ проводится не реже одного раза в полугодие.
Допускается не проводить повторный противопожарный инструктаж с работником, его проводившим.
36. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в целях актуализации знаний и ознакомления с новой информацией в области обеспечения пожарной безопасности в следующих случаях:
при изменении законодательства в области пожарной безопасности – с работниками, чья деятельность связана с выполнением новых (изменённых) требований;
при изменении технологического процесса или иных факторов, влияющих на пожарную безопасность, – в объёме требований, касающихся процессов или факторов;
при выявлении руководителем предприятия (его структурного подразделения), либо лицом, ответственным за пожарную безопасность предприятия (его структурного подразделения), должностными лицами органов государственного пожарного надзора нарушений требований пожарной безопасности и (или) недостаточного уровня знаний по пожарной безопасности у работников;
после произошедших пожаров (загораний) на предприятии или поступления информационных материалов о пожарах, произошедших на аналогичных  объектах, – со всеми работниками;
при перерыве в работе по должности служащего (профессии рабочего)   более 6 месяцев подряд – со всеми работниками, у которых прерывалась работа;
при изменении технологического процесса или иных факторов, влияющих на пожарную безопасность, внеплановый противопожарный инструктаж и последующая проверка знаний по пожарной безопасности в части соответствующих изменений проводятся с теми работниками, чья деятельность связана с осуществлением измененного технологического процесса.
37. При проведении целевого противопожарного инструктажа проводится ознакомление работника (иных лиц) с основными требованиями по обеспечению пожарной безопасности в объёме, необходимом для:
выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по занимаемой должности служащего (профессии рабочего);
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий;
производства работ, на которые оформляется наряд-допуск;
посещения субъекта хозяйствования иными лицами, не являющимися его работниками, в познавательных целях.
Целевой противопожарный инструктаж проводится до прибытия на место проведения работ (посещения).
38. О проведении противопожарных инструктажей делаются записи в журнале регистрации противопожарных инструктажей.
По решению руководителя организации проведение противопожарных инструктажей допускается регистрировать в журналах регистрации инструктажей по охране труда.
39. При проведении регистрации внепланового противопожарного инструктажа в графе 5 журнала регистрации противопожарных инструктажей дополнительно указывается причина его проведения.
Журнал регистрации противопожарных инструктажей должен быть пронумерован, прошнурован и заверен подписью руководителя организации либо уполномоченным должностным лицом. При этом указывается количество страниц в журнале (цифрами и прописью). Допускается регистрация повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей в электронном документе.
Проведение противопожарных инструктажей подтверждается подписями лиц, проводивших и прошедших инструктажи.
40. Противопожарные инструктажи (кроме целевого) завершаются проверкой знаний. Проверку знаний осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж.
Проверка знаний проводится в объёме проведенного противопожарного инструктажа в форме письменного или устного опроса либо тестирования, в том числе с использованием программных средств.
41. Обязательной подготовке по программе пожарно-технического минимума подлежат:
руководители предприятия (в случаях, если руководителем предприятия противопожарные инструктажи проводятся самостоятельно либо не назначены лица, ответственные за пожарную безопасность предприятия (его структурных подразделений));
работники, ответственные за пожарную безопасность предприятия (его структурных подразделений);
работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов;
работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ;
работники-исполнители огневых работ;
работники, работа по должности служащего (профессии рабочего) которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твёрдых легковоспламеняющихся веществ и материалов;
члены внештатных пожарных формирований из числа работников предприятия;
работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа.
42. Подготовка работников по программе ПТМ проводится не позднее 1 месяца после их приёма на работу и не реже одного раза в 3 года.
43. Подготовка по программам проводится руководителями и специалистами предприятия, имеющими образование по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» или «Пожарная и промышленная безопасность» либо прошедшими повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной безопасности». Деятельность по подготовке работников по программам ПТМ не осуществляется индивидуальными предпринимателями.
44. Проведение подготовки по программе ПТМ должно фиксироваться у работника, который осуществляет подготовку, по месту её проведения в журнале учёта прохождения подготовки по программе ПТМ.
45. Подготовка по программе ПТМ завершается проверкой знаний. К проверке знаний допускаются только лица, прошедшие подготовку по программе ПТМ в полном объёме.
Проверка знаний в объёме программы ПТМ проводится комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя предприятия, в котором проводилась подготовка, состоящей не менее чем из трёх человек (председателя, заместителя (заместителей) председателя, членов комиссии, один из которых выполняет функции секретаря).
В состав комиссии включаются: работник (работники) предприятия (его структурного подразделения), проводивший (проводившие) подготовку; представитель предприятия, работники которого проходили подготовку (принимает участие по решению предприятия, направившего на подготовку).
Проверка знаний проводится в объёме проведенной подготовки по программе ПТМ в форме письменного или устного опроса либо тестирования, в том числе с использованием программных средств, а также отработки действий в случае возникновения пожара.
Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдаётся талон о прохождении подготовки по программе ПТМ.
Номер талона вносится в журнал учёта прохождения подготовки по программе ПТМ.
Допускается указывать в талоне о прохождении подготовки по программе ПТМ несколько программ ПТМ при прохождении подготовки по ним.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОГ, ПОДЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, НАРУЖНЫМ УСТАНОВКАМ, ИСТОЧНИКАМ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

46. Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
47. Для каждого принадлежащего организации здания, сооружения, помещения и наружной установки определяются категории по взрывопожарной опасности.
48. Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водоисточникам должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники.
49. При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств они должны иметь возможность ручного открывания.
50. В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений.
51. В случае повышения пожарной опасности (установление устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, получение штормового предупреждения) местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами может временно приостанавливаться на соответствующих территориях разведение костров, проведение пожароопасных работ.
52. Территория организации очищается от сухой травы и листьев, сгораемого мусора и отходов, обладающих взрывопожароопасными и пожароопасными свойствами.
На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах периодически выкашивается трава. Сушить и скирдовать скошенную траву на территории организации не допускается, за исключением специально отведенных для этих целей мест. Не допускается выжигание растительности, стерни.
53. Для сбора отходов потребления и мусора от одиночных потребителей на территории предприятия, в том числе в камерах мусоропроводов, устанавливаются контейнеры с закрывающимися крышками.
54. На территории организации запрещается разводить костры и сжигать мусор.
55. Курение на объектах допускается только в специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЙ
ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ В НИХ РАБОТЫ,
ПОРЯДОК ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ОТ НИХ

56. Осветительные установки необходимо располагать от горючих материалов на расстоянии, соответствующем требованиям по эксплуатации данных установок, или таким образом, чтобы исключить их загорание.
57. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также ёмкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах.
58. В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение:
пиротехнических изделий;
открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня).
59. Помещения, в которых в результате технологического процесса образуются горючие пыли, их отложения на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, должны систематически очищаться. Периодичность очистки определяется инструкциями по пожарной безопасности либо иными документами, принятыми в организации, с учётом особенностей технологических процессов, графика проведения технического обслуживания и ремонта.
60. На автомобильных стоянках под навесами не допускается:
пользоваться открытым огнём;
оставлять транспортные средства при наличии течи из топливной системы;
осуществлять в помещениях заправку и слив топлива.
61. В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться, повреждённые участки огнезащитных покрытий должны своевременно восстанавливаться.
62. К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (кроме теплоёмких печей) при соблюдении требований в части их размещения и эксплуатации.
63. При эксплуатации вентиляционных систем не допускается:
подключать к ним газовые отопительные приборы;
отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки, входящие в противодымную защиту.
64. Производственные горючие отходы и обтирочные материалы в течение рабочей смены должны убираться по мере их накопления в специальную тару, изготовленную из негорючих материалов, а по окончании рабочей смены удаляться за пределы производственного помещения, здания, сооружения.
65. Хранение горючих производственных отходов на территории предприятий допускается в местах, вблизи которых отсутствуют открытые источники огня, и на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и горючих материалов, но не менее 10 метров от зданий I–IV степеней огнестойкости и не менее 15 метров от зданий V степени огнестойкости. Допускается осуществлять хранение горючих производственных отходов у глухих стен с пределом огнестойкости не менее EI 15 и классом пожарной опасности не ниже К1 (15).
66. Запрещается разогревать (отогревать) оборудование, аппараты, резервуары, ёмкости, трубопроводы, технические устройства, коммуникации, в которых обращаются пожароопасные вещества, материалы, а также двигатели и топливную систему автомобильных транспортных средств с применением открытого огня и (или) раскалённых предметов.
67. Мойка (обезжиривание) изделий (деталей) машин и оборудования должна осуществляться пожаробезопасными способами с применением негорючих технических жидкостей и составов, если иное не установлено в технологических документах, утверждённых субъектом хозяйствования.
68. Оборудование, трубопроводы и тара для переработки, транспортировки, хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов должны быть герметичными. Состояние уплотнений должно контролироваться перед началом рабочей смены, а при повреждении и износе – восстанавливаться.
69. Горячие поверхности аппаратов и трубопроводов, если они представляют опасность воспламенения соприкасающихся с ними веществ или взрыва газов, паров и пыли, должны иметь теплоизоляцию для снижения температуры поверхности до безопасной величины (не более 80 процентов температуры самовоспламенения вещества).
70. При работе насосов не должно быть растекания, разбрызгивания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Допускается утечка жидкости через сальники в количестве, указанном в паспорте изготовителя.
71. В целях быстрого открывания дверей и люков выходов на кровлю, дверей в технические помещения в зданиях и сооружениях предусматривается наличие комплекта ключей с номерными бирками. Ключи находятся в установленных администрацией местах, доступных для получения в любое время суток. На наружной стороне дверей (люков) выходов на кровлю, технических помещений вывешиваются таблички с указанием назначения помещения и места хранения ключей.
72. Лестницы и площадки, используемые для подъёма пожарными подразделениями на крышу и чердаки, а также ограждения крыш подвергаются периодическим испытаниям на прочность.
73. Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров.
74. Не допускается закрывать на замки (запоры) двери, расположенные на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбур-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), во время работы объекта с одновременным пребыванием свыше 300 человек.
75. Перед завершением работы в помещениях организации руководитель организации (структурного подразделения):
проводит тщательный осмотр помещений в целях определения соблюдения мер пожарной безопасности (исправности первичных средств пожаротушения, исправности средств связи, пожарной автоматики и т. д.);
организует проведение уборки рабочих мест и помещений;
организует удаление из помещения горючих отходов, хранение специального оборудования, принадлежностей, агрегатов и техники;
закрывает помещение, обесточив электросеть.
76. При выявлении каких-либо нарушений работник организации незамедлительно сообщает об этом руководителю.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ, РЕМОНТЕ И ХРАНЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

77. На объектах предприятий с количеством автомобильных транспортных средств более 25 единиц для создания условий их эвакуации при пожаре должен быть разработан и утверждён руководителем план расстановки автомобильных транспортных средств с соблюдением проезда для пожарной аварийно-спасательной техники шириной не менее 4,5 метра. План должен содержать описание порядка, способов и очерёдности эвакуации автомобильных транспортных средств. Расстановка таких средств должна осуществляться в соответствии с планом. Места их расстановки необходимо обеспечить буксирными тросами или штангами.
[bookmark: a70]78. Тренировочные занятия по эвакуации автомобильных транспортных средств из гаражей и стоянок должны отрабатываться не реже одного раза в год. По результатам тренировочных занятий составляется акт в произвольной форме.
[bookmark: a71]79. Все автомобильные транспортные средства, находящиеся в зоне технического обслуживания, перед началом и окончанием работ должны быть проверены на отсутствие подтекания горюче-смазочных материалов.
80. В помещениях, предназначенных для стоянки, обслуживания и ремонта автомобильных транспортных средств, запрещается проводить ремонт аппаратуры, частей и деталей машин, оборудования и установок с применением открытого пламени без очистки их от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
[bookmark: a74]81. Запрещается ставить на стоянку в закрытое помещение автомобильные транспортные средства с технически неисправной (негерметичной) газовой системой питания.
82. Запрещается проводить техническое обслуживание газовой аппаратуры в помещениях с наличием приямков, подвалов, тоннелей и других мест скопления паров сжиженного углеводородного газа (за исключением смотровой ямы, оборудованной системой вытяжной вентиляции).
Перед ремонтом электрооборудования на автомобильных транспортных средствах необходимо отключить аккумуляторную батарею.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И ХРАНЕНИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

83. Аккумуляторные батареи необходимо хранить в специально предназначенных для этих целей помещениях, у входа в эти помещения должны размещаться первичные средства пожаротушения.
84. В помещениях, где осуществляются хранение и обслуживание аккумуляторных батарей, запрещается:
хранить кислоты и щёлочи в количествах, превышающих сменную потребность, вещества и материалы, не используемые в процессах зарядки аккумуляторных батарей;
проводить ремонт аккумуляторов и другого оборудования;
заряжать неисправные аккумуляторы;
проводить работы с применением открытого огня и искрообразованием, а также использовать электронагревательные приборы.
85. Стёкла окон при естественном освещении помещения, в котором осуществляются хранение и обслуживание аккумуляторных батарей, должны быть матовыми или их необходимо покрывать белой краской, стойкой к агрессивной среде.
[bookmark: a95]86. Не допускается эксплуатация зарядных устройств с неисправными устройствами блокировки отключения зарядного тока при прекращении работы вентиляции.
87. Ремонт и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов должны осуществляться в разных помещениях.
[bookmark: a96]88. Зарядка аккумуляторов общей мощностью не более 1,4 киловатта может проводиться в общих помещениях при условии, что аккумуляторы находятся в шкафах, оборудованных вентиляцией, сблокированной с включением зарядного устройства.
[bookmark: a107]89. Для осмотра аккумуляторов допускается использование переносных электросветильников во взрывозащищенном исполнении, соответствующих по своему исполнению категории и группе взрывоопасной смеси, с напряжением не более 12 вольт.

ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

[bookmark: a26]90. Руководители строительно-монтажных работ обязаны:
обеспечить контроль за выполнением на объекте требований настоящих специфических требований, а также противопожарных мероприятий, установленных проектами организации строительства и производства работ;
[bookmark: a27]не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии (неисправности) на строительной площадке противопожарного водоснабжения, подъездов, систем оповещения и связи, первичных средств пожаротушения, предусмотренных строительным генеральным планом, проектом организации строительства, а также настоящими специфическими требованиями, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.
[bookmark: a28]91. Руководители строительно-монтажных работ имеют право назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность и противопожарный режим отдельных объектов и участков строительной площадки, исправность и своевременное техническое обслуживание средств противопожарной защиты и пожаротушения, первичных средств пожаротушения, систем оповещения и связи.
[bookmark: a68]92. Руководители работ, ответственные за пожарную безопасность объектов (участков) строек, обязаны:
[bookmark: a29]провести противопожарный инструктаж с работающими на строительной площадке при производстве строительно-монтажных работ;
[bookmark: a30]ежедневно по окончании работ проверять выполнение требований пожарной безопасности и противопожарного режима на подведомственном объекте (участке), отключение электросетей и электрооборудования, а также места проведения огневых и других пожароопасных работ.
[bookmark: a31]93. Выполнение противопожарных мероприятий на объекте строительства (строительной площадке) должно осуществляться в соответствии с проектной документацией (проектом организации строительства), разработанной и утверждённой в установленном порядке.
[bookmark: a32]94. Расположение на строительной площадке зданий и сооружений, площадок для хранения горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючего газа, строительных материалов и конструкций, отходов и мусора, оборудования, автомобильных дорог должно соответствовать строительному генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства.
[bookmark: a33]95. До начала работ по возведению, реконструкции и реставрации объекта строительства на строительной площадке следует провести устройство наружного противопожарного водоснабжения, подъездов и дорог, а также снос зданий и сооружений, подлежащих сносу и находящихся в противопожарных разрывах.
[bookmark: a34][bookmark: a35]96. Автомобильные дороги на строительной площадке должны обеспечивать свободный подъезд к объектам строительства и иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных аварийно-спасательных автомобилей. Расстояние от края проезда до строительных конструкций объекта строительства должно быть не более 25 метров.
[bookmark: a36]97. В случае перекрытия отдельных участков автомобильных дорог на строительной площадке, вызванного технологической необходимостью, следует устраивать временные объезды.
[bookmark: a37]98. Схема автомобильных дорог на строительной площадке, устанавливаемая у въезда на строительную площадку, дополнительно должна содержать указание мест размещения зданий и сооружений, складирования горючих веществ, строительных материалов и конструкций, оборудования, мест разворота пожарных аварийно-спасательных автомобилей, установки источников наружного противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения.
[bookmark: a38]99. Мобильные (инвентарные) здания и сооружения на строительной площадке следует размещать группами не более двух этажей (ярусов, уровней) с суммарной площадью не более 800 м2.
[bookmark: a39]100. Хранение на строительной площадке горючих веществ, строительных материалов и конструкций, отходов и мусора, оборудования следует осуществлять в штабелях или группах площадью не более 100 м2 и высотой не более 2,5 м.
[bookmark: a40]101. Следует соблюдать противопожарные разрывы на строительной площадке между объектом строительства, зданиями и сооружениями, площадками для хранения горючих веществ, строительных материалов и конструкций, отходов и мусора, оборудования:
18 метров – от мест хранения горючих веществ, строительных материалов и конструкций, отходов и мусора, оборудования, от групп мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, в том числе от отдельных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;
24 метра – от мест хранения пустой тары из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
102. Противопожарные разрывы между мобильными (инвентарными) зданиями и сооружениями в пределах одной группы не нормируются.
103. Размещение групп мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, в том числе отдельных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, допускается непосредственно у глухих (без проемов) стен зданий из негорючих материалов.
[bookmark: a41]104. В противопожарных разрывах на территории строительной площадки не допускается устраивать здания и сооружения, складировать горючие вещества, строительные материалы и конструкции, отходы и мусор, оборудование.
[bookmark: a42]105. Курение на строительной площадке допускается только в специально отведенных местах, определённых инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».
[bookmark: a43]106. Контролируемое разведение костров на строительной площадке допускается в специально отведенном месте при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения, размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и горючих материалов. По окончании использования очагов горения либо после прекращения постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
[bookmark: a44]107. При реконструкции, капитальном ремонте, реставрации, технической модернизации объектов без прекращения их функционирования эксплуатируемая часть здания должна отделяться от строящейся противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
При этом эксплуатируемая часть здания должна быть обеспечена самостоятельными эвакуационными выходами.
[bookmark: a45]108. На объекте строительства допускается размещать временные мастерские и склады не выше 10-го этажа. Размещение административно-бытовых помещений допускается не выше 4-го этажа.
109. Не допускается использование объекта строительства для проживания людей.
110. Не допускается размещение временных мастерских, складов и административно-бытовых помещений на объекте строительства, имеющем не защищённые от огня несущие металлические конструкции.
111. Конструкции лесов не допускается закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и другим).
[bookmark: a46]112. Хранение (складирование) веществ и материалов должно осуществляться с учётом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, а также технологическими инструкциями.
Не допускаются применение и хранение на объектах веществ и материалов, состав которых не известен и взрывопожароопасные свойства которых не изучены.
[bookmark: a47]113. На объекте строительства допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючего газа в количестве, не превышающем сменную потребность (при круглосуточной работе – не более суточной потребности). Хранение порожней тары из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючего газа не допускается.
[bookmark: a93]114. На строительной площадке не допускается:
хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в открытой таре;
устанавливать баллоны с горючим газом на расстоянии менее 1м от радиаторов отопления теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов и менее 5м от источников открытого огня;
размещать баллоны с горючим газом под воздействием прямых солнечных лучей.
[bookmark: a49][bookmark: a50]115. В помещениях, в которых применяются, производятся или хранятся вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные концентрации газов и паров, запрещается проведение работ, связанных с применением огня или вызывающих искрообразование. В таких помещениях необходимо размещать на стендах инструкции по пожарной безопасности.
116. Работы по теплоизоляции строительных конструкций и устройству гидроизоляционного ковра с применением горючих материалов следует проводить захватками одновременно на участках площадью не более 500 м2.
На местах производства работ количество горючих утеплителя и кровельных материалов не должно превышать сменную потребность.
117. При возведении зданий и сооружений высотой 3 этажа и более монтаж лестниц следует выполнять одновременно с возведением конструкций соответствующего этажа.
[bookmark: a51]118. Каждое мобильное (инвентарное) здание и сооружение, размещаемое на строительной площадке, должно иметь выход непосредственно наружу. При этом со 2-го этажа (яруса, уровня) должны быть предусмотрены две рассредоточенные эвакуационные лестницы, выполненные из негорючих материалов.
[bookmark: a53]119. Строительные леса на каждые 40 метров длины по периметру зданий и сооружений необходимо оборудовать одной лестницей (лестницей-стремянкой), но не менее чем двумя лестницами (лестницами-стремянками) на всю конструкцию.
[bookmark: a48]120. Лестницы (скобы), предусмотренные для эвакуации людей с высотных сооружений (башенных градирен, плотин, силосных помещений и других), должны устраиваться на весь период строительства с двух противоположных сторон этих сооружений и выполняться из негорючих материалов.
[bookmark: a52]121. На строительных площадках к эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (кроме теплоемких печей) при соблюдении определяемых Министерством по чрезвычайным ситуациям требований в части их размещения и эксплуатации.
[bookmark: a54]122. Сушку одежды и обуви следует производить в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях.
123. Запрещается применять для сушки одежды и обуви теплогенерирующие аппараты с открытыми нагревательными элементами.
[bookmark: a67]124. Тип и количество первичных средств пожаротушения необходимо определять в соответствии с нормами, установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК, НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГОРЮЧИХ) С УЧЁТОМ
ИХ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ, СОВМЕСТИМОСТИ ХРАНЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ОДНОРОДНОСТИ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ 

125. Хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется с учётом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов и технологическими инструкциями (приложение 1).
126. Применение и хранение в организации веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами запрещается.
127. Легковоспламеняющиеся жидкости (далее – ЛВЖ), горючие жидкости (далее – ГЖ), горючие газы (далее – ГГ), твёрдые горючие вещества и материалы, способные самовоспламеняться при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные металлы, гидрид натрия, перекись бария и пр.), должны храниться в особых условиях, полностью исключающих такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий.
128. При хранении товарно-материальных ценностей (горючих и негорючих в горючей упаковке) на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300м2. Противопожарные разрывы между секциями (штабелями) должны быть не менее 6м. Противопожарные разрывы между открытой площадкой для хранения и зданиями, сооружениями должны быть не менее указанных в обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах.
129. Хранение аэрозольных упаковок под навесами или на открытых площадках допускается в исключительных случаях и только в закрываемых контейнерах, исключающих воздействие на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
130. Не допускается хранение сухих красок в одном помещении с лакокрасочной продукцией, содержащей ЛВЖ, ГЖ, ГГ.
131. Горючие вещества и материалы (в том числе негорючие вещества и материалы в горючей упаковке) должны размещаться от теплогенерирующих аппаратов, отопительных и осветительных приборов на расстоянии, исключающем их загорание.
132. В местах хранения кислот и щелочей необходимо иметь вещества (растворы) для их нейтрализации в случае утечек. Места хранения кислот и щелочей должны быть обозначены указателями.
В местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей необходимо иметь сорбенты для их поглощения в случае растекания.
133. Не допускается принимать на хранение и хранить баллоны с горючими газами с неисправными вентилями, повреждённым корпусом (трещины, вмятины, сильная коррозия) и не прошедшие технического освидетельствования в установленном порядке.
134. Баллоны с ГГ, имеющие утечку газа, необходимо немедленно удалить из помещения, помещение проветрить и сообщить в аварийную службу газоснабжающей организации по телефону «104» для транспортировки неисправного баллона на газонаполнительную станцию или склад газоснабжающей организации (филиала).
135. Баллоны с горючими газами следует хранить отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также отдельно от баллонов с токсичными газами.
136. При хранении баллонов с кислородом не допускается попадание на них жира (масел) и соприкосновение арматуры с промасленными материалами.
137. При хранении баллонов с ГГ должны приниматься меры, предупреждающие их падение, повреждение, удары друг о друга.
138. Наполненные и пустые баллоны с горючими газами должны храниться раздельно.
139. Хранение баллонов с ГГ под воздействием прямых солнечных лучей не допускается.
140. При хранении баллонов с ГГ на их боковом штуцере вентиля должна ставиться заглушка, а на баллоны объёмом 40 литров и более должны устанавливаться предохранительные колпаки.
141. При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами следует предусматривать мероприятия по предотвращению образования искр и статического электричества.
142. При утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов следует прекратить все технологические операции и принять меры по ликвидации пожароопасной ситуации. Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости немедленно убираются с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и удаляются из помещений и с территории.
143. Ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, баллоны с газом, а также пустая тара, не очищенная от остатков легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, защищаются от солнечного и иного теплового воздействия. Их хранение на открытых незащищённых площадках не допускается. Сооружения (навесы) для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей изготавливаются из негорючих материалов.
144. Каучук и автошины должны храниться в одноэтажных складских зданиях. Хранение их в подвальных и цокольных этажах не допускается.
145. Для обеспечения проезда пожарной аварийно-спасательной техники территории склада должны предусматриваться проезды шириной не менее:
3 метров – от подошвы штабелей (куч) до ограждающего забора и фундамента, подкрановых путей;
3 метров – от наружной грани головки рельса или бровки автодороги.
146. За складами твёрдого топлива (уголь, сланец, торф, дрова и другие), склонного к самонагреванию и самовоспламенению, должно быть установлено систематическое наблюдение.

ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ АППАРАТОВ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО (ЗАВОДСКОГО) ИЗГОТОВЛЕНИЯ

147. Минимальные расстояния от поверхностей теплогенерирующих аппаратов (отверстий выброса нагретого воздуха) и отопительных приборов до горючих веществ и материалов должны соответствовать значениям, указанным в проектной, технической и эксплуатационной документации на теплогенерирующий аппарат или отопительный прибор. При отсутствии данных значений в проектной, технической и эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание горючих веществ и материалов.
148. В зданиях не допускается эксплуатация теплогенерирующих аппаратов с открытой камерой сгорания.
149. При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:
оставлять их без присмотра (если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них);
отключать автоматические средства контроля за режимом работы;
размещать горючие вещества и материалы на них или на расстоянии, способном привести к их возгоранию;
применять топливо, не предназначенное для данного вида аппарата;
работать с негерметичными трубопроводами и соединительной арматурой;
работать при неисправной автоматике контроля за режимом нагрева теплоносителей или без контроля персонала за режимом топки для теплогенерирующих аппаратов, не оснащённых автоматизированными системами контроля показателей безопасности;
использовать вентиляционные и другие каналы, не предназначенные для удаления дыма, в качестве дымоотводов и дымовых труб (каналов);
устранять неисправности в оборудовании во время его работы.
150. Теплогенерирующие аппараты должны быть оснащены исправными автоматическими средствами контроля за режимом работы, отключающими аппарат в аварийных режимах.
151. При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, работающих на твёрдом виде топлива, должны соблюдаться следующие требования:
дымовые трубы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ТНПА, проектной, технической и эксплуатационной документацией на них;
дымовые трубы (каналы) должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год;
топка теплогенерирующих аппаратов должна прекращаться не позднее, чем за 2 часа до окончания работы объекта;
зола, угли и шлак, удаляемые из теплогенерирующего аппарата, должны быть пролиты водой до их полного затухания.
152. При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, работающих на твёрдом виде топлива, не допускается:
осуществлять их топку при имеющихся неисправностях и (или) несоответствии требованиям ТНПА, проектной, технической и эксплуатационной документации на них;
применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости (далее – ЛВЖ) и горючие жидкости (далее – ГЖ);
осуществлять топку с открытыми дверцами;
осуществлять топку при отсутствии защиты из негорючего материала шириной не менее 0,5м и длиной не менее 0,7м участка пола из горючих материалов перед топочным отверстием, а также размещать горючие вещества и материалы на указанном участке пола;
осуществлять топку без присмотра, если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

153. Работники должны быть подготовлены по вопросам эвакуации людей и материальных ценностей и их знания проверены в ходе проведения вводного противопожарного инструктажа. Организация и проведение тренировочных занятий по эвакуации людей (материальных ценностей) из зданий предусмотрена тематикой программ пожарно-технического минимума.
154. В ходе тренировочных занятий целесообразно отработать вопросы, содержащиеся в обязательных для соблюдения требованиях пожарной безопасности, включив их в общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности.
155. Руководитель (должностное лицо) предприятия обязан до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принимать незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования).
156. Каждый работник предприятия обязан незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре либо при поступлении иной информации о пожаре.
157. Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается использовать лифты, подъёмники, эскалаторы для эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать и блокировать.
158. Не реже одного раза в год организуется проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации.
159. По результатам проведения тренировочных занятий составляется акт произвольной формы, в котором указываются дата проведения занятий, отработанные мероприятия, должностные лица, проводившие занятия, количество человек, принимавших в них участие.

ГЛАВА 10
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НИХ

160. К первичным средствам пожаротушения относятся:
огнетушители;
немеханизированный ручной пожарный инструмент;
ёмкости с запасом воды;
полотнище противопожарное.
161. Типы и количество первичных средств пожаротушения определяются в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок (приложение 2).
162. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование. Огнетушители содержатся и используются в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей.
163. Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и исправном состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства.
164. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени эксплуатации. Перед введением огнетушителей в эксплуатацию необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на них (паспорт и (или) руководство по эксплуатации).
165. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер.
166. Использование огнетушителей не по назначению не допускается. 
167. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке посредством проведения внешнего осмотра, при котором контролируется:
наличие и целостность этикетки с нанесенными на неё надписями и пиктограммами;
целостность предохранительного устройства;
наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне (при наличии манометра или индикатора давления);
состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
состояние ходовой части и надёжность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
168. Результат проверки заносят в журнал учёта и состояния огнетушителей. 
169. В процессе эксплуатации должна проводиться ежегодная проверка огнетушителей, которая включает в себя внешний осмотр огнетушителей, проверку состояния защитных и защитно-декоративных покрытий (на наличие отслоения), соответствия комплектации огнетушителя (на наличие шланга, распылителя, индикатора давления или манометра и т. д.), осмотр места их установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему). В процессе ежегодной проверки также контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей (для огнетушителей, не имеющих манометра или индикатора давления, утечку определяют путём сравнения значения массы огнетушителя при текущей проверке со значением массы огнетушителя при предыдущей проверке.
170. При постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТУ на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90 % (при 25°С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т. д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
171. О проведенных проверках делают отметки в журнале учёта и состояния огнетушителей.
172. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были легкодоступными и защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Для указания местонахождения огнетушителей следует устанавливать на видных местах внутри и вне помещений знаки по ГОСТ 12.4.026. Огнетушители следует размещать вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей эвакуации, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей при пожаре.
173. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м – для помещений категорий В1-В3; 40 м – для помещений категорий В4 и Г; 70 м – для помещений категории Д.
174. Огнетушители переносные должны быть размещены навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для её полного открывания, либо установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, либо на специальные подставки. Огнетушители должны располагаться так, чтобы нанесенные на этикетку основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
175. Переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
176. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
177. Огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5°С). В этом случае на их месте должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.
178. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода комплектуются пожарными рукавами и стволами, заключенными в пожарные шкафы. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть сухими, скатанными в двойную скатку, присоединёнными к пожарному крану и стволу.
179. Пожарные краны должны быть постоянно доступны для использования.
180. При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения не допускается:
отключать участки водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижать напор в сети ниже требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, аварии или проведении ремонтных работ об этом необходимо незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112;
проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без разработки проектной документации и последующего проведения наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода;
демонтировать пожарные гидранты и краны.
181. Оценка готовности к применению пожарных кранов проводится не реже одного раза в год для проверки их работоспособности и включает в себя:
проверку наличия пожарных кранов согласно проекту, схеме противопожарного водоснабжения;
проверку обеспечения доступа к пожарным кранам и их применению;
визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарного шкафа (кассеты-катушки, кассеты-корзины при наличии), наличие и состояние размещённых в нём (в ней) пожарного рукава, ствола, соединительных головок, запорной арматуры, возможность их соединения в рукавную линию;
проверку работоспособности пожарных кранов пуском воды;
определение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода.
182. По результатам проверки составляется акт оценки готовности к применению пожарных кранов.

ГЛАВА 11
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ И ИНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИХ ПРОВЕДЕНИИ

183. Огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска. Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется руководителем организации.
184. Работы по ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-допуска, но только до устранения прямой угрозы травмирования людей. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и локализации их последствий должны проводиться после оформления наряда-допуска (за исключением аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям).
185. Проведение огневых работ не допускается:
при неисправном оборудовании для проведения работ;
на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;
на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами;
на оборудовании, находящемся под давлением или электрическим напряжением;
на элементах зданий, выполненных из лёгких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;
одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения.
186. Во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке не допускается:
проведение окрасочных работ;
выполнение операций по сливу (наливу) горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании;
проведение других работ, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запылённости мест, где проводятся огневые работы.
187. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнём.
188. Проведение огневых работ на объектах предприятия, на которых обращаются легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы, допускается не ближе:
40 м – от наружных установок, зданий, сооружений, газокомпрессорных, действующего оборудования, емкостных сооружений, газгольдеров, резервуарных и емкостных парков, отдельных резервуаров и емкостей, содержащих легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы;
20 м – от канализационных колодцев и стоков, гидравлических затворов и сливных трапов канализации, приямков ливнеприёмников, узлов, задвижек и возможных мест утечки горючего продукта.
189. В случае расположения канализационных колодцев и стоков ближе указанного расстояния крышки колодцев следует засыпать слоем песка (земли) толщиной не менее 0,1 м.
190. В исключительных случаях при невозможности соблюдения указанных расстояний проведение огневых работ допускается только при разработке и реализации комплекса дополнительных мер по исключению возможности возникновения пожара.
191. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлёта искр. На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по недопущению разлёта искр за пределы зоны проведения огневых работ (приложение 3).
192. Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты, монтажные проёмы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах - закрыты негорючим материалом.
193. Место проведения огневых работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения, виды и количество которых определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия.
194. Перед началом, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ осуществляется контроль за состоянием загазованности воздушной среды углеводородами в емкостных сооружениях, трубопроводах, резервуарах и технологическом оборудовании, на которых проводятся огневые работы, и в опасной зоне производственного помещения (территории). В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании до предельно допустимых значений огневые работы должны быть немедленно прекращены.
195. После окончания работы или при перерывах в работе на постоянных местах огневых работ газовое оборудование отключается, а шланги отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и горючих газов.
196. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от данных требований, несоблюдении мер безопасности и специальных требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию лиц контролирующих служб организации, должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора).
197. Оформление наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах осуществляется до начала проведения огневых работ. Записи в наряде-допуске должны быть чёткими и аккуратными. Заполнение наряда-допуска карандашом, исправления в тексте и подписи ответственных лиц через копировальную бумагу не допускаются.
198. Для проведения нескольких видов огневых работ (сварки, газорезки, пайки и иных) на единичном оборудовании, емкостном сооружении, коммуникации или металлоконструкции может оформляться один наряд-допуск при условии разработки и выполнения мероприятий по подготовке места проведения огневых работ ко всем видам огневых работ.
199. В наряде-допуске указываются:
должность служащего, фамилия и инициалы лица, выдавшего наряд-допуск, дата выдачи;
содержание работ;
место проведения работ;
должность служащего, фамилия и инициалы лица, ответственного за подготовку огневых работ (при проведении огневых работ сторонней (подрядной) организацией ответственным за подготовку огневых работ является лицо, назначенное руководителем организации заказчика);
должность служащего, фамилия и инициалы лица, ответственного за проведение огневых работ (при проведении огневых работ сторонней (подрядной) организацией ответственным за проведение огневых работ является лицо, назначенное руководителем данной организации);
время проведения работ;
результаты анализа воздушной среды перед началом и в период проведения огневых работ. Периодичность проведения анализа воздушной среды во время проведения огневых работ определяется самостоятельно лицом, ответственным за проведение огневых работ, и указывается в наряде-допуске;
подготовительные мероприятия, необходимые для проведения огневых работ;
фамилии и инициалы исполнителей огневых работ, данные о проведении их целевого противопожарного инструктажа;
меры по обеспечению безопасности при проведении огневых работ;
особые условия проведения огневых работ (в том числе время наблюдения за местом проведения огневых работ после их завершения в зависимости от специфики места и вида проводимых работ).
200. Наряд-допуск оформляется на конкретное временное место проведения огневых работ. При проведении огневых работ на нескольких временных местах на каждое из них оформляется отдельный наряд-допуск.
201. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр передаётся исполнителям работ, второй – руководителю (заместителю) предприятия (его структурного подразделения), индивидуальному предпринимателю, где будут проводиться огневые работы.
202. При проведении огневых работ на объекте сторонней (подрядной) организацией наряд-допуск выдаётся руководителем предприятия заказчика или уполномоченным на то лицом.
203. Наряд-допуск выдаётся на одну рабочую смену. Если огневые работы не закончены в течение одной смены, наряд-допуск при неизменных условиях производства работ, предусмотренных нарядом-допуском, продлевается лицами, ответственными за подготовку и проведение огневых работ, на каждую последующую смену, о чём делается запись в наряде-допуске. В случае изменения состава бригады исполнителей огневых работ новый состав и информация о проведении с работниками целевого противопожарного инструктажа указывается в наряде-допуске.

ГЛАВА 12
ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ НА ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ОПОВЕЩЕНИИ (ИНФОРМИРОВАНИИ) РУКОВОДСТВА И ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ ОБЪЕКТА, СБОРЕ ЧЛЕНОВ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН, ТУШЕНИИ ПОЖАРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ДО ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И (ИЛИ) ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН)

204. В случае возникновения пожара руководитель (должностное лицо) организации обязан:
204.1. до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:
организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения;
вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы;
принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования);
организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности;
204.2. по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений:
204.2.1. предоставить доступ на территорию и в помещения работникам этих подразделений;
204.2.2. сообщить сведения:
о месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте;
о мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ликвидацией очагов горения;
о наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей.
205. Каждый работник организации при обнаружении пожара обязан:
незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;
принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
206. Созданная в организации пожарная дружина участвует в предупреждении и тушении пожаров в рабочее время с применением первичных средств пожаротушения, технических средств противопожарной защиты, а также пожарной автоцистерны или иной приспособленной для тушения пожаров техники (при их наличии).
207. Пожарная дружина создаётся:
с численностью работающих в здании, сооружении и помещениях организации от 25 до 100 человек – в количестве не менее 5 человек;
с численностью работающих свыше 100 человек – в количестве не менее 5 человек дополнительно на каждые 100 работающих.
208. В организации с численностью работающих в здании, сооружении и помещениях менее 25 человек пожарная дружина может не создаваться, а обязанности на случай возникновения пожара должны распределяться между работниками такой организации решением её руководителя.

ГЛАВА 13
ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

209. Работнику, обнаружившему пожар, необходимо:
немедленно сообщить по тел. 101 или 112 или непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;
известить о пожаре непосредственного руководителя или лицо, его замещающего;
организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями и т.п.);
во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стёкол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна в целях уменьшения притока свежего воздуха, способствующего быстрому распространению огня.
210. По каждому происшедшему пожару на предприятии руководитель обязан провести служебное расследование и осуществить необходимые профилактические меры, исключающие повторение подобных случаев.
211. В случае обнаружения задымления в коридоре:
сообщить о задымлении по тел. 101 или 112 и указать своё местонахождение;
плотно закрыть дверь, занавесить её мокрым одеялом или плотной тканью;
плотно закрыть окна, чтобы не создавалась тяга;
подать сигналы к спасению.

ГЛАВА 14
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

212. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в организациях несут персонально их руководители.
213. Административная ответственность установлена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (ст.16.41, 16.40, 24.36), уголовная – Уголовным кодексом Республики Беларусь (ст.304).
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта при его аренде (субаренде, ссуде) устанавливается в соответствии с договором аренды (субаренды, ссуды), если иное не предусмотрено законодательством.
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Приложение 1 к инструкции № 65
УСЛОВИЯ СОВМЕСТНОГО ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
	Код группы
	Характеристика веществ группы
	Коды групп, с которыми не допускается совместное хранение

	1
	Взрывчатые вещества, которые по своим свойствам могут взрываться, вызвать пожар с детонационным действием
	2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	2
	Невоспламеняющиеся неядовитые газы
	1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	3
	ЛВЖ, смеси жидкостей, жидкости, содержащие твёрдые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары с температурой вспышки в закрытом тигле плюс 61 °С и ниже:
	

	3.1
	ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле ниже минус 18 °С
	1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	3.2
	ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле               от минус 18 до плюс 23 °С
	1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	3.3
	ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле               от плюс 23 до плюс 61 °С включительно
	1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	4
	Легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме взрывчатых), способные во время хранения и перевозки легко загораться от внешних источников воспламенения, в результате трения, поглощения влаги, самопроизвольных химических превращений, при нагревании:
	

	4.1
	легковоспламеняющиеся твёрдые вещества, способные легко загораться от внешних источников воспламенения и активно гореть
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	4.2
	самовоспламеняющиеся вещества, которые в обычных условиях хранения и транспортировки могут самопроизвольно нагреваться и воспламеняться
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	4.3
	вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	4.4
	легковоспламеняющиеся газы
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2. 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	4.5
	легковоспламеняющиеся ядовитые газы
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	5
	Окисляющиеся вещества и органические перекиси, которые способны легко выделять кислород, поддерживать горение и при соответствующих условиях в смеси с другими веществами вызывать самовоспламенение и взрыв:
	

	5.1
	окисляющиеся вещества, которые сами не горючи, но способствуют легкой воспламеняемости других веществ и выделяют кислород при горении
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	5.2
	органические перекиси и гидроперекиси, которые горючи, могут действовать как окисляющие вещества, опасно взаимодействовать с другими веществами
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	6
	Ядовитые вещества, способные вызывать смерть, отравление или заболевание при попадании в организм или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой:
	

	6.1
	ядовитые вещества (чрезвычайно опасные и высокоопасные)
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	6.2
	ядовитые газы
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	7
	Радиоактивные вещества (изотопы)
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	8
	Едкие и коррозионные вещества, которые вызывают повреждения кожи, поражения слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, коррозию металлов и повреждения транспортных средств, могут вызвать пожар при взаимодействии с органическими материалами и химическими веществами:
	

	8.1
	кислоты
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	8.2
	щёлочи
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3

	8.3
	едкие и коррозионные вещества
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3

	9
	Вещества с относительно низкой опасностью при хранении:
	

	9.1
	твёрдые и жидкие горючие вещества с температурой вспышки в закрытом тигле плюс 61 °С и выше
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3

	9.2
	вещества, становящиеся едкими и коррозионными в присутствии влаги
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3

	9.3
	слабоядовитые вещества и становящиеся ядовитыми или раздражающими при пожаре или при реакции с другими веществами
	1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3



Приложение 2 к инструкции № 65
НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	№
п/п
	Наименование объекта оснащения
	Норма расчёта, предельная защищаемая площадь
	Вид первичных средств пожаротушения

	
	
	
	порошковые огнетушители (шт.) с массой огнетушащего вещества не менее, кг
	углекислотные огнетушители (шт.) с массой огнетушащего вещества не менее, кг
	воздушно-пенные огнетушители (шт.) с объёмом огнетушащего вещества не менее, л
	полотнище противо-пожарное, шт.

	Оснащение помещений производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения и иных помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности

	1
	Помещения производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, иные помещения категории А, Б, В1–В4 (горючие газы и жидкости)
	200 м2
	1 ОП-8
	2 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	2
	Помещения производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, иные помещения категории Б, В1–В4 (кроме горючих газов и жидкостей)
	200 м2
	1 ОП-4
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	3
	Помещения производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, иные помещения категории Г1, Г2
	400 м2
	1 ОП-4
	–
	1 ОВП-10
	–

	[bookmark: a69]4
	Помещения производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, иные помещения категории Г1, Г2, Д
	900 м2
	1 ОП-4
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	Оснащение помещений производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения и иных помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности при наличии возможных очагов пожара с повышенными рангами (до 15А, 233В-3)

	[bookmark: a145]5
	Помещения производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, иные помещения категории А, Б, В1–В4 (горючие газы и жидкости)
	500 м2
	1 ОП-80 (90)
	2 ОУ-25
	1 ОВП-100
	–

	6
	Помещения производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, иные помещения категории В1–В4 (кроме горючих газов и жидкостей), Г1, Г2
	800 м2
	1 ОП-80 (90)
	2 ОУ-25
	1 ОВП-100
	–

	Оснащение помещений общественных и административных зданий, туристических баз и кемпингов

	[bookmark: a65]7
	Помещения общественных и административных зданий
	200 м2
	1 ОП-4
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	[bookmark: a66]8
	Помещения общественных и административных зданий при коридорной системе
	На 20 погонных метров коридора
	1 ОП-8
	2 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	9
	Гостиницы
	На 20 погонных метров коридора
	1 ОП-8
	2 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	10
	Инвентарные здания мобильного типа (для туристических баз и кемпингов)
	На каждое здание
	1 ОП-8
	2 ОУ-5
	–
	–

	11
	Группа спальных палаток с количеством проживающих не более 40 человек
	На каждую группу
	2 ОП-8
	–
	–
	–

	Оснащение транспортных средств и самоходных машин

	12
	Легковые автомобили
	На каждую единицу
	1 ОП-2
	–
	–
	–

	13
	Грузовой автомобиль грузоподъемностью до 1,5 т
	На каждую единицу
	1 ОП-4
	–
	–
	–

	14
	Грузовой автомобиль грузоподъемностью свыше 1,5 т
	На каждую единицу
	2 ОП-4
	–
	–
	–

	15
	Транспортные средства для перевозки пассажиров с числом пассажиров не более девяти, включая водителя
	На каждую единицу
	1 ОП-4
	–
	–
	–

	16
	Транспортные средства для перевозки пассажиров с числом пассажиров более девяти, включая водителя, и максимальной массой до 5т в кабине водителя
	На каждую единицу
	1 ОП-4
	–
	–
	–

	17
	Транспортные средства для перевозки пассажиров с числом пассажиров более девяти, включая водителя, и максимальной массой до 5т в салоне
	На каждую единицу
	1 ОП-4
	–
	–
	–

	18
	Транспортные средства для перевозки пассажиров с числом пассажиров более девяти и максимальной массой более 5т в кабине водителя
	На каждую единицу
	1 ОП-4
	–
	–
	–

	19
	Транспортные средства для перевозки пассажиров с числом пассажиров более девяти и максимальной массой более 5т в салоне
	На каждую единицу
	1 ОП-8
	–
	–
	–

	20
	Передвижные лаборатории
	На каждую единицу
	1 ОП-8
	–
	–
	1

	21
	Тракторы и другая специальная техника с двигателями внутреннего сгорания, работающими на:
	На каждую единицу
	
	
	
	

	
	дизельном топливе;
	
	1 ОП-4
	–
	–
	–

	
	бензине
	
	1 ОП-8
	–
	–
	–

	22
	Зерноуборочные комбайны
	На каждую единицу
	2 ОП-8
	–
	–
	1

	23
	Самоходные сельскохозяйственные машины (для уборки, посадки и обработки сельскохозяйственных культур, для внесения удобрений и так далее)
	На каждую единицу
	1 ОП-8
	–
	–
	1

	24
	Многооперационная лесозаготовительная техника (харвестеры, форвардеры)
	На каждую единицу
	1 ОП-8
	–
	–
	–

	Оснащение мест производства строительно-монтажных работ и проведения огневых работ

	[bookmark: a101]25
	Строящиеся и реконструируемые здания (при наличии горючих веществ и материалов)
	На 500 м2 площади пола
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	26
	Здания и помещения бытового назначения
	На 200 м2 площади пола
	1 ОП-8
	2 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	27
	Мобильные (инвентарные) здания и сооружения (бытового и жилого назначения)
	На каждое
	1 ОП-8
	2 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	28
	Места заправки специальных нагревательных агрегатов для наплавления кровельных и гидроизоляционных материалов
	На каждое место
	1 ОП-8
	–
	1 ОВП-10
	–

	29
	Склад карбида кальция
	На 100 м2 площади пола
	1 ОП-8
	–
	–
	–

	30
	Помещения для приготовления рабочих составов антикоррозионных и гидроизоляционных материалов
	На каждое помещение
	3 ОП-8
	3 ОУ-5
	–
	–

	31
	Помещения, в которых ведутся работы с применением горючих веществ и материалов
	На 100 м2 площади
	2 ОП-8
	2 ОУ-5
	2 ОВП-10
	–

	32
	Места установки теплогенераторов, калориферов
	На каждый агрегат
	2 ОП-8
	–
	2 ОВП-10
	–

	33
	Постоянные (временные) места проведения огневых работ
	На 200 м2 площади
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	1

	34
	Места варки битумов
	На каждое место
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	Оснащение общежитий, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, мастерских, расположенных на территории гаражных кооперативов, гаражей-стоянок и стоянок автомобилей

	35
	Административные помещения
	На помещение
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	36
	Кладовые общежитий
	На помещение
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	37
	Помещения размещения охраны садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, гаражей-стоянок и стоянок автомобилей
	На помещение
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	38
	Общежития коридорного типа
	На 20 погонных метров коридора каждого этажа
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	39
	Общежития секционного типа, включая вестибюль (при наличии)
	На 200 м2
	1 ОП-8
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	40
	Помещение мастерской, расположенное на территории гаражного кооператива, гаража-стоянки отдельно стоящего, боксового типа
	На 100 м2
	1 ОП-4
	1 ОУ-5
	1 ОВП-10
	–

	41
	Гаражи-стоянки, встроенные в многоэтажные здания и отдельно стоящие многоуровневые
	На 200 м2
	2 ОП-8
	2 ОУ-5
	–
	–

	42
	Стоянки автомобилей
	На 200 м2 площади стоянки
	1 ОП-8
	–
	–
	–

	43
	Площадки для осуществления мелкого ремонта и текущего обслуживания транспортных средств
	На площадку
	2 ОП-8
	2 ОУ-5
	–
	–

	44
	Хозяйственные склады горючих материалов
	На 100 м2
	1 ОП-8
	2 ОУ-5
	–
	–

	45
	Места установки теплогенераторов, калориферов
	На каждый агрегат
	2 ОП-8
	–
	2 ОВП-10
	–



Приложение 3 к инструкции № 65
ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ
РАЗЛЁТА ИСКР ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ
	Высота точки сварки (резки) над уровнем пола (земли)
	Расстояние разлёта искр (метров)

	
	при сварке
	при резке

	0
	4
	6

	2
	6
	8

	5
	8
	10

	7
	10
	12

	10
	12
	14



